{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["Menu","OptimumFR","OptimumNL","ResultsFR","ResultsNL","Graph","VarDeriv","test","Param","Measures","Export faisabilité","Feuil1"],"not_rendered":{"charts":7,"images":47,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":26,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Menu","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"OptimumFR","index":1,"n_rows":211,"n_cols":23,"rows_kept":211,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["FICHE TECHNIQUE DE LA COGENERATION OPTIMALE"]
[""]
["Chaufferie actuelle"]
[]
["Rendement considéré :",0.8]
[]
["Cogénération"]
["Marque :","Etude de"]
["Type :","marché 2005"]
["Combustible :","gaz/gas"]
["Puissance nominale électrique (hors auxiliaires électriques) :",5,"kWé"]
["Puissance appelée par les auxiliaires électriques :",0.1,"kWé"]
["Puissance nominale thermique :",11.415770609318995,"kWth"]
["Rendement électrique à charge nominale :",0.27900000000000003]
["Rendement électrique à mi-charge :",0.251]
["Rendement thermique à charge nominale :",0.63700000000000001]
["Rendement moyen électrique :",0.27342000000006128]
[]
["Rendement moyen chaleur :",0.63699999999989199]
[]
["Rendement moyen de fonctionnement :",{"$f":"B17+B19","v":0.91041999999995327}]
[]
["Nombre d'heures de fonctionnement :",8759.75,"heures/an"]
["Nombre de démarrages :",0,"démarrages"]
[]
["BILAN ENERGETIQUE"]
[]
["Energie électrique consommée avant cogénération :",4956554,"kWhé/an"]
["Combustible consommé avant cogénération : ",{"$f":"IF(B5=0,0,B30/B5)","v":766500},"kWhcomb/an"]
["Besoins thermiques nets avant cogénération :",{"$f":"SUM(VarDeriv!$C$2:$C$35041)/4","v":613200},"kWhth/an",null,null,"Injection électrique",null,null,null,0.8]
["Energie primaire consommée par la cogénération :",{"$f":"IF(B17=0,0,B38/B17)","v":160188.53778066777},"kWhcomb/an",null,null,"Pas de rejet chaleur",null,null,null,0.6]
["Chaleur utile produite par la cogénération :",{"$f":"B31*B19","v":102040.09856626806},"kWhth/an",null,null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,"kWhé/an"]
["Economie combustible correspondante pour la chaufferie :",{"$f":"IF(B5=0,0,B32/B5)","v":127550.12320783507},"kWhcomb/an",null,null,"Région wallonne",null,null,null,0]
["Chaleur utile encore à produire par la chaufferie :",511159.90143335809,"kWhth/an",null,"Prix :",75,"€"]
["Consommation correspondante par la chaufferie :",{"$f":"IF(B5=0,0,B35/B5)","v":638949.87679169758},"kWhcomb/an",null,null,null,null,null,null,"00:00:00"]
[null,null,"kWhth/an"]
["Energie électrique produite par la cogénération :",43798.75,"kWhé/an",null,null,"Forfait",null,null,null,"23:45:00"]
[null,null,"kWhé/an"]
["   dont énergie électrique revendue au réseau :",0,"kWhé/an"]
["   dont énergie électrique auto-consommée :",{"$f":"B38-B40","v":43798.75},"kWhé/an",null,null,null,null,null,null,"Temps de retour"]
["Energie électrique consommée après cogénération :",4912755.25,"kWhé/an",null,null,110]
[null,null,null,null,null,115.5,null,null,null,"Désactivé"]
["BILAN ECONOMIQUE",null,null,null,null,40,null,null,null," - "]
[]
["Situation actuelle sans cogénération",null,null,null,null,null,null,null,null," - "]
[]
[]
["Coûts",null,null,null,null,null,null,null,null," - "]
[null,218416.1910000018]
["Montant facture électricité :",545220.93999999994,"€/an",null,null,32.799999999999997]
[null,81102.317831765584]
["Montant facture combustible :",25141.199999999997,"€/an",null,null,32.799999999999997]
[]
["Montant facture énergie globale :",{"$f":"B51+B53","v":570362.1399999999},"€/an"]
[]
["Situation future avec cogénération"]
[]
[]
["Coûts"]
[null,1328170.7298635219]
["Montant facture électricité :",567423.23137499997,"€/an"]
[null,109012.87164222475]
["Montant facture combustible :",26211.739997973582,"€/an"]
[null,14385.3247945353]
["Montant entretien pour la cogénération :",1927.145,"€/an",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[]
["Montant facture énergie globale :",{"$f":"IF(B64=\"Inconnue\",\"Inconnue\",B62+B64+B66)","v":595562.11637297354},"€/an",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AX2","v":0.03},"gain élec",{"$f":"B51-B62+B73","v":-22202.29137500003},{"$f":"$M68*(1+$K68)^N$66","v":-22868.360116250031},-23554.410919737529,-24261.043247329657,-24988.874544749546,-25738.54078109203,-26510.697004524794,-27306.017914660537,-28125.198452100351,-28968.954405663364,-29838.023037833264]
[]
[]
["Gain",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"0","v":0},"gain CV",{"$f":"B77","v":1298.8567499282128},{"$f":"$M71*(1+$K71)^N$66","v":1298.8567499282128},1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128]
[null,1656.1096522001735]
["Revente de l'électricité injectée :",0,"€/an",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AY2","v":0.03},"dépense comb",{"$f":"-(B64-B53)","v":-1070.5399979735848},{"$f":"$M73*(1+$K73)^N$66","v":-1102.6561979127923},-1135.7358838501762,-1169.8079603656815,-1204.9021991766517,-1241.0492651519512,-1278.2807431065098,-1316.6291653997052,-1356.1280403616963,-1396.8118815725472,-1438.7162380197235]
[]
["Economie annuelle sans C.V. :",{"$f":"IF(B68=\"Inconnue\",\"Inconnue\",B55-B68+B73)","v":-25199.976372973644},"€/an",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AZ2","v":0.02},"dépense entretiens",{"$f":"-B66","v":-1927.145},{"$f":"$M75*(1+$K75)^N$66","v":-1965.6879000000001},-2005.0016579999999,-2045.1016911599997,-2086.0037249831998,-2127.7237994828638,-2170.2782754725213,-2213.6838409819711,-2257.9575178016112,-2303.1166681576433,-2349.1790015207962]
["Taux d'économie en CO2 :",0.39540146691498818,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!BA2","v":0.05},{"$f":"L83","v":5.707925454493564},{"$f":"-B87","v":-24425.486400000002},{"$f":"IF(N66<=$L$76,SUM(N68:N75),IF((N66-$L$76)<1,($L$76-(N66-1))*SUM(N68:N75),0))","v":-24637.847464234608},-25396.291711659491,-26177.096148927121,-26980.923718981183,-27808.457095798633,-20289.426181429855,0,0,0,0]
["Certificats verts :",1298.8567499282128,"€/an",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B23","v":8759.75}]
[null,-1131314.3410792211]
["Economie annuelle avec C.V. :",-23901.119623045401,"€/an",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AW2","v":50000},{"$f":"NPV(0.05,N76:T76)","v":-128238.77043737192}]
[]
["Economie annuelle avec C.V. sans pointe annuelle en hiver:"]
[null,262338.52895846701]
["Investissement groupe cogéneration & stockage de chaleur éventuel :",21808.47,"€",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L79/L77","v":5.707925454493564},-96924.684000000008,26178.81611736941,26739.232691605539,27333.189347703479,27962.473474819315,28628.964039268205,29334.636207536329,{"$f":"SUM(T68:T75)","v":-29537.474171114001}]
["Facteur de sur-investissement :",0.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"NPV(0.05,N83:T83)","v":119131.47908790167}]
["Investissement BRUT :",{"$f":"B83*(1+B84)","v":30531.858},"€"]
["Aide à l'investissement :",6106.3716000000013,"€"]
["Investissement NET :",24425.486400000002,"€",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M76+M79-(T76/1.05^7)+T76/(1.05^L76)","v":-152664.25683737191}]
[null,-8560437.0839826241]
["Temps de Retour Simple (TRS) :","Negatif","années"]
[null,"Introuvable"]
["Valeur Actualisée Nette (VAN) des gains :",-152705.40156325002,"€/durée vie"]
["Taux de Rentabilité Interne (TRI) :",{"$f":"IRR(M76:W76)","v":{"$error":"#NUM!"}},"%/an"]
["Détails de la facturation électrique après cogénération"]
[null,26185.944256468221]
["Pour la puissance appelée :",0,"€/an",26373.339826364099]
["Pour la consommation d'électricité :",0,"€/an"]
["Pour l'utilisation du réseau (+ redevance) :",0,"€/an"]
["Pour les surcharges diverses : ",0,"€/an"]
["Partie pour le fournisseur :",0,"€/an"]
["Partie pour le GRD : ",0,"€/an"]
["Partie pour le GRT :",0,"€/an"]
[null,"Désactive"]
["Ballon tampon","Désactivé"]
[null," - "]
["Volume du ballon tampon :"," - ","litres"]
["Coût du ballon tampon :"," - ","€"]
["Ecart de température régnant dans le ballon tampon :"," - ","°C"]
["Energie stockable dans le ballon tampon :"," - ","kWhth"]
[null,1592.8347314318696]
["Pertes :"," - ","kWhth/an"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,60059.677402033063]
[null,23600.215665500909]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"% puissance","Nb heures","Puissance","CV","VAN","TRS"]
[null,null,"0-39",0,5,7793.1404995692774,-152705.40156325002]
[null,null,"40-49",0,12,17982.150161597507,-141199.86481768865]
[null,null,"50-59",0,19,27383.545687895785,-125749.99337196705]
[null,null,"60-69",0,26,35254.553690946326,-113551.70580008809]
[null,null,"70-79",0,33,44149.102323992236,-95261.471867197746]
[null,null,"80-89",0,40,52052.349668997238,-79886.2601529362]
[null,null,"90-99",0,47,50530.889621011665,-97628.306235795142]
[null,null,"100",8759.75,54,49250.68092673528,-100647.40977008481]
[null,null,null,null,61,47467.035378258901,-118318.61327471651]
[null,null,null,null,68,0,-103927.0064]

{"sheet":"OptimumNL","index":2,"n_rows":209,"n_cols":23,"rows_kept":209,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["TECHNISCHE FICHE VAN DE OPTIMALE WARMTEKRACHTINSTALLATIE"]
[""]
["Huidige ketelhuis"]
[]
["Het te beschouwen rendement :",0.8]
[]
["Warmtekrachtinstallatie"]
["Kenteken:","Studie"]
["Type :","markt 2005"]
["Brandstof :","gaz/gas"]
["Nominaal elektrisch vermogen (zonder elektrische randapparatuur) :",300,"kWe"]
["Vermogen voor de elektrische randapparatuur :",6,"kWe"]
["Nominaal thermisch vermogen :",425.69832402234641,"kWth"]
["Nominaal elektrisch rendement :",0.35799999999999998]
["Elektrisch rendement op half vermogen :",0.32200000000000001]
["Nominaal thermisch rendement :",0.50800000000000001]
["Gemiddeld elektrisch rendement :",0.35084000000006355]
[]
["Gemiddeld thermisch rendement :",0.50782032058922666]
[]
["Gemiddeld totaal rendement :",{"$f":"B17+B19","v":0.8586603205892902}]
[]
["Aantal draaiuren :",4114.5,"uren/jaar"]
["Aantal starts :",25,"starts"]
[]
["ENERGETISCHE BALANS"]
[]
["Elektrisch verbruik vóór de warmtekrachtinstallatie :",4956554,"kWhe/jaar"]
["Brandstofverbruik vóór de warmtekrachtinstallatie : ",{"$f":"IF(B5=0,0,B30/B5)","v":766500},"kWhbr/jaar"]
["Netto thermische behoefte vóór de warmtekrachtinstallatie :",{"$f":"SUM(VarDeriv!$C$2:$C$35041)/4","v":613200},"kWhth/jaar",null,null,"Elektrisch injectie",null,null,null,1]
["Verbruik van primaire energie door de warmtekrachtinstallatie :",{"$f":"IF(B17=0,0,B38/B17)","v":3447905.0279323366},"kWhbr/jaar",null,null,"Geen warmtedumpen",null,null,null,1]
["Nuttige warmte geproduceerd door de warmtekrachtinstallatie :",{"$f":"B31*B19","v":1750916.2366458056},"kWhth/jaar",null,null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,"kWhé/an"]
["Brandstofbesparing voor externe boiler:",{"$f":"IF(B5=0,0,B32/B5)","v":2188645.2958072568},"kWhbr/jaar",null,null,"Brussels Gewest",null,null,null,0.4]
["Nuttige warmte nog te produceren door het ketelhuis :",1771192.933319285,"kWhth/jaar",null,null,85,"€"]
["Overeenkomstig verbruik door het ketelhuis :",{"$f":"IF(B5=0,0,B35/B5)","v":2213991.166649106},"kWhbr/jaar",null,null,null,null,null,null,"00:00:00"]
[null,null,"kWhé/an"]
["Elektrische energie geproduceerd door de warmtekrachtinstallatie :",1209663,"kWhe/jaar",null,null,"Forfait",null,null,null,"23:45:00"]
[null,null,"kWhé/an"]
["   Geef elektrische energie die op het net wordt gestoken :",141.5,"kWhe/jaar"]
["   Geef elektrische energie die zelf wordt verbruikt :",{"$f":"B38-B40","v":1209521.5},"kWhe/jaar",null,null,null,null,null,null,"N.A.W."]
["Verbruik van elektrische energie na de warmtekrachtinstallatie :",3747032.5,"kWhe/jaar",null,null,110,"€/MWh"]
[null,null,null,null,null,115.5,"€/MWh",null,null,"Geactiveerd"]
["ECONOMISCHE BALANS",null,null,null,null,40,"€/MWh",null,null,0.5]
[]
["Huidige situatie zonder warmtekrachtinstallatie",null,null,null,null,null,null,null,null,20]
[]
[]
["Kosten",null,null,null,null,null,null,null,null,5.0000000000000001E-3]
[null,218416.1910000018]
["Som van elektrische kosten :",545220.93999999994,"€/jaar",null,null,32.799999999999997,"€/MWh"]
[null,81102.317831765584]
["Som van brandstofkosten :",144381.07574932332,"€/jaar",null,null,32.799999999999997,"€/MWh"]
[]
["Som van globale kosten :",{"$f":"B51+B53","v":689602.0157493233},"€/jaar"]
[]
["Toekomstige situatie met de warmtekrachtinstallatie"]
[]
[]
["Kosten"]
[null,1328170.7298635219]
["Kosten elektriciteit (overig) :",432782.25374999997,"€/jaar"]
[null,109012.87164222475]
["Kosten brandstof :",185684.79496299272,"€/jaar"]
[null,14385.3247945353]
["Onderhoudskost :",17034.03,"€/jaar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[]
["Som van globale energetische kosten :",{"$f":"IF(B64=\"Inconnue\",\"Inconnue\",B62+B64+B66)","v":635501.07871299272},"€/jaar",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AX2","v":0.03},"gain élec",{"$f":"B51-B62+B73","v":112444.34624999997},{"$f":"$M68*(1+$K68)^N$66","v":115817.67663749997},119292.20693662496,122870.97314472373,126557.10233906543,130353.81540923737,134264.4298715145,138292.36276765994,142441.13365068974,146714.36766021044,151115.79869001673]
[]
[]
["Opbrengsten",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"0","v":0},"gain CV",{"$f":"B77","v":59240.302046340068},{"$f":"$M71*(1+$K71)^N$66","v":59240.302046340068},59240.302046340068,59240.302046340068,59240.302046340068,59240.302046340068,59240.302046340068,59240.302046340068,59240.302046340068,59240.302046340068,59240.302046340068]
[null,1656.1096522001735]
["Verkoop van geïnjecteerde elektriciteit :",5.66,"€/jaar",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AY2","v":0.03},"dépense comb",{"$f":"-(B64-B53)","v":-41303.719213669392},{"$f":"$M73*(1+$K73)^N$66","v":-42542.830790079475},-43819.115713781859,-45133.689185195311,-46487.69986075117,-47882.330856573702,-49318.800782270919,-50798.364805739046,-52322.315749911213,-53891.985222408548,-55508.744779080807]
[]
["Jaarlijkse besparing zonder certificaten :",{"$f":"IF(B68=\"Inconnue\",\"Inconnue\",B55-B68+B73)","v":54106.597036330582},"€/jaar",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AZ2","v":0.02},"dépense entretiens",{"$f":"-B66","v":-17034.03},{"$f":"$M75*(1+$K75)^N$66","v":-17374.710599999999},-17722.204812,-18076.648908239997,-18438.1818864048,-18806.945524132894,-19183.084434615554,-19566.746123307861,-19958.081045774019,-20357.242666689501,-20764.387520023291]
["CO2 besparingsfactor :",0.16814716350825074,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!BA2","v":0.05},{"$f":"ROUND(L83,0)","v":12},{"$f":"-B87","v":-322637.51773508929},{"$f":"IF(N66<=$L$76,SUM(N68:N75),0)","v":115140.43729376059},{"$f":"IF(O66<=$L$76,SUM(O68:O75),0)","v":116991.18845718318},118900.93709762848,120871.52263824955,122904.84107487084,125002.84670096812,127167.5538849531,129401.03890134458,131705.44181745246,134082.96843725271]
["Opbrengst Certificaten :",59240.302046340068,"€/jaar",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B23","v":4114.5}]
[null,-1131314.3410792211]
["Jaarlijkse besparing met certificaten :",113346.89908267064,"€/jaar",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AW2","v":50000}]
[]
["Economie annuelle avec C.V. sans pointe annuelle en hiver:"]
[null,262338.52895846701]
["Totale investeringskost van de WKK-groep & eventuele warmtebuffer :",273756.64,"€",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L79/L77","v":12.152144853566654}]
["Extra investeringskost (installatie, studie, connectie) :",0.4]
["BRUTO investeringskost :",{"$f":"B83*(1+B84)","v":383259.29599999997},"€"]
["Investeringssteun :",60621.77826491071,"€"]
["NETTO investeringskost :",322637.51773508929,"€"]
[null,-8560437.0839826241]
["Terugverdientijd (TVT) :",2.846460911998753,"Jaar"]
[null,"Introuvable"]
["Netto actuele waarde (NAW) :",630038.24328203499,"€/projectperiode"]
["Interne rentabiliteitsvoet (IRS) :",{"$f":"IRR(M76:W76)","v":0.35295481231484627},"%/jaar"]
["Detail van elektrische facturatie na warmtekrachtinstallatie"]
[null,26185.944256468221]
["Brandstofkost :",0,"€/jaar",26373.339826364099]
["Elektriciteitskost :",0,"€/jaar"]
["Gridconnectie :",0,"€/jaar"]
["Extra belastingen : ",0,"€/jaar"]
["factuur elektriciteitsleverancier :",0,"€/jaar"]
["factuur distributienetbeheerder :",0,"€/jaar"]
["factuur transmissienetbeheerder :",0,"€/jaar"]
[null,"Désactive"]
["Warmtebuffer","Geactiveerd"]
[null," - "]
["Buffervolume :",10650,"liter"]
["Kost buffer:",11998,"€"]
["Temperatuurverschil in buffer :",20,"°C"]
["Energiecapaciteit in buffer :",213,"kWhth"]
[null,1592.8347314318696]
["Thermische verliezen warmtebuffer :",619.5175433799775,"kWhth/jaar"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,60059.677402033063]
[null,23600.215665500909]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"% puissance","Nb heures","Puissance","CV","VAN","TRS"]
[null,null,"0-39",0,300,592403.02046340064,630038.24328203499,2.846460911998753]
[null,null,"40-49",0,350,527142.0590150553,462009.31579562929,3.6824944547164815]
[null,null,"50-59",0,400,409905.63414398459,189468.93837487989,5.6515336523344004]
[null,null,"60-69",0,450,329617.84163433831,-16282.415139279488,8.571835136022333]
[null,null,"70-79",0,500,265855.01172315219,-193416.97652851872,13.744811981645446]
[null,null,"80-89",0]
[null,null,"90-99",0]
[null,null,"100",4114.5]

{"sheet":"ResultsFR","index":3,"n_rows":25729,"n_cols":50,"rows_kept":25729,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Puissance\",\"Vermogen\")","v":"Puissance"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Taux\",\"Ratio\")","v":"Taux"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"C.V. (EUR)\",\"GSC (EUR)\")","v":"C.V. (EUR)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"\",\"WKK (EUR)\")","v":""},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"VAN (EUR)\",\"NPV\")","v":"VAN (EUR)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Gain EUR/h\",\"Winst EUR/u\")","v":"Gain EUR/h"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"TRS Années\",\"TVT jaar\")","v":"TRS Années"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rotation h.\",\"Draaiuren\")","v":"Rotation h."},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Nb démarrage\",\"Aantal starts\")","v":"Nb démarrage"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Moy. Elec.\",\"Elek. Rend.\")","v":"Rend. Moy. Elec."},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Moy. Chal.\",\"Therm. Rend.\")","v":"Rend. Moy. Chal."},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Part auto-conso\",\"Part elek. selfverbruik\")","v":"Part auto-conso"},"Index",{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Marque\",\"Merk\")","v":"Marque"},"Type",{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Combustible\",\"Brandstof\")","v":"Combustible"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Puissance (kW)\",\"Vermogen (kW)\")","v":"Puissance (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Elec.\",\"Elek. Rend.\")","v":"Rend. Elec."},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Elec. 1/2\",\"Elek. Rend. 1/2\")","v":"Rend. Elec. 1/2"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Chal.\",\"Therm. Rend.\")","v":"Rend. Chal."},"Invest. (EUR)",{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Entretien (EUR/h)\",\"Ondehoud (EUR/u)\")","v":"Entretien (EUR/h)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Nombre Heures par puissance %\",\"Aantal draaiuur (u)\")","v":"Nombre Heures par puissance %"},"Coherance","Injection","Type Optimization","RejetChaleur","H. Démar.","H. Arrêt","Mois","Semaine","Type Combustible","Max Puissance",{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Min Puissance\",\"Min vermogen\")","v":"Min Puissance"},"Nombre Moteurs","Rend Elec Theor","Rend Demi Theor","Rend Chal Theor","Talon","TalonValeur","Tampon","Durée tampon","Ecart température","Pertes","P Elec souhaitée","Energ Ballon (kWh)","Prix ballon","Volume ballon (l)","Prod chaleur totale (kWh)","CV (EUR)"]
[5,0.39540146691498818,1298.8567499282128,0,-152705.40156325002,-2.7285161817455292,"Négatif",8759.75,0,0.27342000000006128,0.63699999999989199,0,1,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",5,0.27900000000000003,0.251,0.63700000000000001,21808.47,0.22,0,false,true,3,false,"00:00:00","23:45:00",true,true,"gaz/gas",5,70,10,36,33,53,false,0,false,0.5,20,0.5,54,0,0,0,102040.09856626806,{"$f":"C2","v":1298.8567499282128}]
[12,0.38015100975521465,2997.0250269329176,0,-141199.86481768865,-2.1523983951761698,"Négatif",8759.75,0,0.28910000000011532,0.60700000000013588,0,2,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",12,0.29499999999999998,0.26500000000000001,0.60699999999999998,35204.699999999997,0.44,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0,0,220705.70390864348,2997.0250269329176]
[19,0.36562160810813527,4563.9242813159644,0,-125749.99337196705,-1.5722637640512558,"Négatif",8759.75,0,0.29693999999987375,0.59199999999970399,0,3,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",19,0.30299999999999999,0.27300000000000002,0.59199999999999997,45265.440000000002,0.63,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,0,0,331816.75759410195,4563.9242813159644]
[26,0.35774287004331129,5875.758948491055,0,-113551.70580008809,-1.1017571053259998,"Négatif",8759.75,0,0.3028199999999967,0.58200000000013885,0,4,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",26,0.309,0.27800000000000002,0.58199999999999996,53737.68,0.81,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,420891.49494759855,5875.758948491055]
[33,0.34999970131688368,7358.1837206653727,0,-95261.471867197746,-0.52281456899724477,"Négatif",8759.75,0,0.30673999999984514,0.57399999999995954,0,5,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",33,0.313,0.28199999999999997,0.57399999999999995,61223.15,0.98,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,524545.50433614757,7358.1837206653727]
[40,0.34628121571827108,8675.3916114995391,0,-79886.2601529362,-2.3970184035503179E-2,"Négatif",8759.75,0,0.30986239816673178,0.56879760183266059,0,6,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",40,0.317,0.28499999999999998,0.56799999999999995,68016.66,1.1399999999999999,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,613179.70211660617,8675.3916114995391]
[47,0.34160668958808477,8421.814936835277,0,-97628.306235795142,-0.25987589396352423,"Négatif",8759.75,0,0.30592357917692015,0.57066947089073261,0,7,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",47,0.32,0.28799999999999998,0.56299999999999994,74289.259999999995,1.29,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,613189.96767959476,8421.814936835277]
[54,0.33886243779469077,8208.4468211225467,0,-100647.40977008481,-0.21017865269271882,"Négatif",8759.75,0,0.30206289752085491,0.5734701816417529,0,8,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",54,0.32300000000000001,0.29099999999999998,0.55900000000000005,78987.78,1.1599999999999999,8759.75,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,613189.90009979252,8208.4468211225467]
[61,0.3338396971007489,7911.1725630431501,0,-118318.61327471651,-0.42587962415299663,"Négatif",8759.75,0,0.29704555481198275,0.57645444518819822,0,9,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",61,0.32500000000000001,0.29299999999999998,0.55500000000000005,86009.49,1.27,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,613173.74581375415,7911.1725630431501]
[68,0,0,0,-103927.0064,0,"Négatif",0,0,1,1,0,10,"Etude de","marché 2005","gaz/gas",68,0.32700000000000001,0.29499999999999998,0.55200000000000005,92791.97,1.37,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,{"$f":"C66","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C130","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C194","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"d"]

{"sheet":"ResultsNL","index":4,"n_rows":25729,"n_cols":49,"rows_kept":25729,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Puissance\",\"Vermogen\")","v":"Puissance"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Taux\",\"Ratio\")","v":"Taux"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"C.V. (EUR)\",\"GSC (EUR)\")","v":"C.V. (EUR)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"\",\"WKK (EUR)\")","v":""},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"VAN (EUR)\",\"NPV\")","v":"VAN (EUR)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Gain EUR/h\",\"Winst EUR/u\")","v":"Gain EUR/h"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"TRS Années\",\"TVT jaar\")","v":"TRS Années"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rotation h.\",\"Draaiuren\")","v":"Rotation h."},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Nb démarrage\",\"Aantal starts\")","v":"Nb démarrage"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Moy. Elec.\",\"Elek. Rend.\")","v":"Rend. Moy. Elec."},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Moy. Chal.\",\"Therm. Rend.\")","v":"Rend. Moy. Chal."},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Part auto-conso\",\"Part elek. selfverbruik\")","v":"Part auto-conso"},"Index",{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Marque\",\"Merk\")","v":"Marque"},"Type",{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Combustible\",\"Brandstof\")","v":"Combustible"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Puissance (kW)\",\"Vermogen (kW)\")","v":"Puissance (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Elec.\",\"Elek. Rend.\")","v":"Rend. Elec."},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Elec. 1/2\",\"Elek. Rend. 1/2\")","v":"Rend. Elec. 1/2"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Rend. Chal.\",\"Therm. Rend.\")","v":"Rend. Chal."},"Invest. (EUR)",{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Entretien (EUR/h)\",\"Ondehoud (EUR/u)\")","v":"Entretien (EUR/h)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Nombre Heures par puissance %\",\"Aantal draaiuur (u)\")","v":"Nombre Heures par puissance %"},"Coherance","Injection","Type Optimization","RejetChaleur","H. Démar.","H. Arrêt","Mois","Semaine","Type Combustible","Max Puissance",{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Min Puissance\",\"Min vermogen\")","v":"Min Puissance"},"Nombre Moteurs","Rend Elec Theor","Rend Demi Theor","Rend Chal Theor","Talon","TalonValeur","Tampon","Volume tampon","Ecart température","Pertes","P Elec souhaitée","Energ Buffer (kWh)","Prijs Buffer","Liter","Tot. Therm. Productie (kWh)"]
[300,0.16814716350825074,59240.302046340068,0,630038.24328203499,27.548158727104301,2.846460911998753,4114.5,25,0.35084000000006355,0.50782032058922666,0,1,"Studie","markt 2005","gaz/gas",300,0.35799999999999998,0.32200000000000001,0.50800000000000001,261758.64,4.1399999999999997,0,true,true,2,false,"00:00:00","23:45:00",true,true,"gaz/gas",300,500,5,36,33,53,false,0,true,0.5,20,0.5,30,213,11998,10650,1751535.7541891858]
[350,0.16992963668814051,52714.205901505535,0,462009.31579562929,31.350508569252721,3.6824944547164815,3133.25,24,0.35475999999993957,0.50372906877398493,0,2,"Studie","markt 2005","gaz/gas",350,0.36199999999999999,0.32500000000000001,0.504,291525.63,4.6399999999999997,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,244,13622,12200,1526810.2209942699]
[400,0.17050777984587506,40990.563414398457,0,189468.93837487989,33.004082979697444,5.6515336523344004,2140.75,21,0.35770000000000096,0.49967386186175689,0,3,"Studie","markt 2005","gaz/gas",400,0.36499999999999999,0.32800000000000001,0.5,320033.7,5.13,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,274,15181,13700,1173013.6986301339]
[450,0.17069703892403587,32961.784163433833,0,-16282.415139279488,33.083176716901754,8.571835136022333,1536.5,13,0.3596600000000395,0.49671420227964536,0,4,"Studie","markt 2005","gaz/gas",450,0.36699999999999999,0.33,0.497,347484.94,5.6,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,305,16781,15250,936343.93732968927]
[500,0.17199242273610776,26585.50117231522,0,-193416.97652851872,30.750921616955857,13.744811981645446,1114.25,13,0.3625999999999826,0.49360112023593405,0,5,"Studie","markt 2005","gaz/gas",500,0.37,0.33300000000000002,0.49399999999999999,374030.26,6.06,0,null,null,null,null,null,null,true,true,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,334,18268,16700,743837.1621620924]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,true,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,true,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4114.5,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"d"]

{"sheet":"Graph","index":5,"n_rows":2,"n_cols":27,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1900-01-04"]

{"sheet":"VarDeriv","index":6,"n_rows":35041,"n_cols":12,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["Dates/Datum",{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Conso. Élec. (kW)\",\"Elek. Verbruik (kW)\")","v":"Conso. Élec. (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Conso. Therm. (kW)\",\"Therm. Verbruik (kW)\")","v":"Conso. Therm. (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Prod. Élec. (kW)\",\"Elek. prod. (kW)\")","v":"Prod. Élec. (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Conso. Élec. Résiduelle (kW)\",\"Elek. Verbruik na  WKK (kW)\")","v":"Conso. Élec. Résiduelle (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Vente élec (kW)\",\"Elek. Verkoop (kW)\")","v":"Vente élec (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Prod therm. (kW)\",\"Therm. Prod. (kW)\")","v":"Prod therm. (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Conso. Therm. Résiduelle (kW)\",\"Therm verbruik na WKK (kW)\")","v":"Conso. Therm. Résiduelle (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Chaleur perdue (kW)\",\"Therm. Verlies (kW)\")","v":"Chaleur perdue (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Conso. Combustible (kW)\",\"Brandstof verbruik (kW)\")","v":"Conso. Combustible (kW)"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Remplissage ballon (%)\",\"Warmtebuffer (%)\")","v":"Remplissage ballon (%)"}]
["2009-01-01",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T00:15:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0,{"$f":"SUM(H2:H35041)/4+SUM(I2:I35041)/4","v":511159.90143335809}]
["2009-01-01T00:30:00",356,70,5,351,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0,{"$f":"OptimumFR!B35","v":511159.90143335809}]
["2009-01-01T00:45:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0,{"$f":"L3-L4","v":0}]
["2009-01-01T01:00:00",356,70,5,351,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T01:15:00",352,70,5,347,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T01:30:00",352,70,5,347,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T01:45:00",352,70,5,347,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T02:00:00",344,70,5,339,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T02:15:00",348,70,5,343,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T02:30:00",348,70,5,343,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T02:45:00",352,70,5,347,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T03:00:00",340,70,5,335,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T03:15:00",348,70,5,343,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T03:30:00",340,70,5,335,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T03:45:00",348,70,5,343,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T04:00:00",344,70,5,339,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T04:15:00",352,70,5,347,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T04:30:00",352,70,5,347,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T04:45:00",356,70,5,351,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T05:00:00",356,70,5,351,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T05:15:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T05:30:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T05:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T06:00:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T06:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T06:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T06:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T07:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T07:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T07:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T07:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T08:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T08:15:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T08:30:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T08:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T09:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T09:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T09:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T09:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T10:00:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T10:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T10:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T10:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T11:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T11:15:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T11:30:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T11:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T12:00:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T12:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T12:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T12:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T13:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T13:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T13:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T13:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T14:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T14:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T14:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T14:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T15:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T15:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T15:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T15:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T16:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T16:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T16:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T16:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T17:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T17:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T17:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T17:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T18:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T18:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T18:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T18:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T19:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T19:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T19:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T19:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T20:00:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T20:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T20:30:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T20:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T21:00:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T21:15:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T21:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T21:45:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T22:00:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T22:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T22:30:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T22:45:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T23:00:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T23:15:00",356,70,5,351,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T23:30:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-01T23:45:00",356,70,5,351,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T00:15:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T00:30:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T00:45:00",352,70,5,347,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T01:00:00",352,70,5,347,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T01:15:00",344,70,5,339,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T01:30:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T01:45:00",344,70,5,339,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T02:00:00",356,70,5,351,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T02:15:00",344,70,5,339,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T02:30:00",344,70,5,339,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T02:45:00",340,70,5,335,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T03:00:00",340,70,5,335,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T03:15:00",336,70,5,331,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T03:30:00",340,70,5,335,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T03:45:00",340,70,5,335,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T04:00:00",340,70,5,335,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T04:15:00",348,70,5,343,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T04:30:00",356,70,5,351,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T04:45:00",352,70,5,347,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T05:00:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T05:15:00",348,70,5,343,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T05:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T05:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T06:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T06:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T06:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T06:45:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T07:00:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T07:15:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T07:30:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T07:45:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T08:00:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T08:15:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T08:30:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T08:45:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T09:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T09:15:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T09:30:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T09:45:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T10:00:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T10:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T10:30:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T10:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T11:00:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T11:15:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T11:30:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T11:45:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T12:00:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T12:15:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T12:30:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T12:45:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T13:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T13:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T13:30:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T13:45:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T14:00:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T14:15:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T14:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T14:45:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T15:00:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T15:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T15:30:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T15:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T16:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T16:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T16:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T16:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T17:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T17:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T17:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T17:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T18:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T18:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T18:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T18:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T19:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T19:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T19:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T19:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T20:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T20:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T20:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T20:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T21:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T21:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T21:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T21:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T22:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T22:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T22:30:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T22:45:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T23:00:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T23:15:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T23:30:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-02T23:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T00:15:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T00:30:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T00:45:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T01:00:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T01:15:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T01:30:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T01:45:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T02:00:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T02:15:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T02:30:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T02:45:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T03:00:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T03:15:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T03:30:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T03:45:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T04:00:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T04:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T04:30:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T04:45:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T05:00:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T05:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T05:30:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T05:45:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T06:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T06:15:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T06:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T06:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T07:00:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T07:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T07:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T07:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T08:00:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T08:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T08:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T08:45:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T09:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T09:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T09:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T09:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T10:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T10:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T10:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T10:45:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T11:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T11:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T11:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T11:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T12:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T12:15:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T12:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T12:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T13:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T13:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T13:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T13:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T14:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T14:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T14:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T14:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T15:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T15:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T15:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T15:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T16:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T16:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T16:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T16:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T17:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T17:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T17:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T17:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T18:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T18:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T18:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T18:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T19:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T19:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T19:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T19:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T20:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T20:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T20:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T20:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T21:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T21:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T21:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T21:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T22:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T22:15:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T22:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T22:45:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T23:00:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T23:15:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T23:30:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-03T23:45:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T00:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T00:30:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T00:45:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T01:00:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T01:15:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T01:30:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T01:45:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T02:00:00",356,70,5,351,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T02:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T02:30:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T02:45:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T03:00:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T03:15:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T03:30:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T03:45:00",360,70,5,355,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T04:00:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T04:15:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T04:30:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T04:45:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T05:00:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T05:15:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T05:30:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T05:45:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T06:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T06:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T06:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T06:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T07:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T07:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T07:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T07:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T08:00:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T08:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T08:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T08:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T09:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T09:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T09:30:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T09:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T10:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T10:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T10:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T10:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T11:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T11:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T11:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T11:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T12:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T12:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T12:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T12:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T13:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T13:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T13:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T13:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T14:00:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T14:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T14:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T14:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T15:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T15:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T15:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T15:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T16:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T16:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T16:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T16:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T17:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T17:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T17:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T17:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T18:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T18:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T18:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T18:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T19:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T19:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T19:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T19:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T20:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T20:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T20:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T20:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T21:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T21:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T21:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T21:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T22:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T22:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T22:30:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T22:45:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T23:00:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T23:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T23:30:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-04T23:45:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T00:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T00:30:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T00:45:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T01:00:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T01:15:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T01:30:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T01:45:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T02:00:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T02:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T02:30:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T02:45:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T03:00:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T03:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T03:30:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T03:45:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T04:00:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T04:15:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T04:30:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T04:45:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T05:00:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T05:15:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T05:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T05:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T06:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T06:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T06:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T06:45:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T07:00:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T07:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T07:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T07:45:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T08:00:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T08:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T08:30:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T08:45:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T09:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T09:15:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T09:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T09:45:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T10:00:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T10:15:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T10:30:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T10:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T11:00:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T11:15:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T11:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T11:45:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T12:00:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T12:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T12:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T12:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T13:00:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T13:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T13:30:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T13:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T14:00:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T14:15:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T14:30:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T14:45:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T15:00:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T15:15:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T15:30:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T15:45:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T16:00:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T16:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T16:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T16:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T17:00:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T17:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T17:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T17:45:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T18:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T18:15:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T18:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T18:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T19:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T19:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T19:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T19:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T20:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T20:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T20:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T20:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T21:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T21:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T21:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T21:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T22:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T22:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T22:30:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T22:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T23:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T23:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T23:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-05T23:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T00:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T00:30:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T00:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T01:00:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T01:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T01:30:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T01:45:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T02:00:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T02:15:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T02:30:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T02:45:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T03:00:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T03:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T03:30:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T03:45:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T04:00:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T04:15:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T04:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T04:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T05:00:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T05:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T05:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T05:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T06:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T06:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T06:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T06:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T07:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T07:15:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T07:30:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T07:45:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T08:00:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T08:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T08:30:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T08:45:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T09:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T09:15:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T09:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T09:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T10:00:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T10:15:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T10:30:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T10:45:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T11:00:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T11:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T11:30:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T11:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T12:00:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T12:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T12:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T12:45:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T13:00:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T13:15:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T13:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T13:45:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T14:00:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T14:15:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T14:30:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T14:45:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T15:00:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T15:15:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T15:30:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T15:45:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T16:00:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T16:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T16:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T16:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T17:00:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T17:15:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T17:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T17:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T18:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T18:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T18:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T18:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T19:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T19:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T19:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T19:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T20:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T20:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T20:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T20:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T21:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T21:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T21:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T21:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T22:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T22:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T22:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T22:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T23:00:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T23:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T23:30:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-06T23:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T00:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T00:30:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T00:45:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T01:00:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T01:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T01:30:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T01:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T02:00:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T02:15:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T02:30:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T02:45:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T03:00:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T03:15:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T03:30:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T03:45:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T04:00:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T04:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T04:30:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T04:45:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T05:00:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T05:15:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T05:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T05:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T06:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T06:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T06:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T06:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T07:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T07:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T07:30:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T07:45:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T08:00:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T08:15:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T08:30:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T08:45:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T09:00:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T09:15:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T09:30:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T09:45:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T10:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T10:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T10:30:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T10:45:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T11:00:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T11:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T11:30:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T11:45:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T12:00:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T12:15:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T12:30:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T12:45:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T13:00:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T13:15:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T13:30:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T13:45:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T14:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T14:15:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T14:30:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T14:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T15:00:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T15:15:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T15:30:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T15:45:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T16:00:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T16:15:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T16:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T16:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T17:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T17:15:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T17:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T17:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T18:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T18:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T18:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T18:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T19:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T19:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T19:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T19:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T20:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T20:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T20:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T20:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T21:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T21:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T21:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T21:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T22:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T22:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T22:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T22:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T23:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T23:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T23:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-07T23:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T00:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T00:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T00:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T01:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T01:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T01:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T01:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T02:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T02:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T02:30:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T02:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T03:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T03:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T03:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T03:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T04:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T04:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T04:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T04:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T05:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T05:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T05:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T05:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T06:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T06:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T06:30:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T06:45:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T07:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T07:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T07:30:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T07:45:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T08:00:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T08:15:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T08:30:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T08:45:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T09:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T09:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T09:30:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T09:45:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T10:00:00",828,70,5,823,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T10:15:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T10:30:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T10:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T11:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T11:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T11:30:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T11:45:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T12:00:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T12:15:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T12:30:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T12:45:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T13:00:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T13:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T13:30:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T13:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T14:00:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T14:15:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T14:30:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T14:45:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T15:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T15:15:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T15:30:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T15:45:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T16:00:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T16:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T16:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T16:45:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T17:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T17:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T17:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T17:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T18:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T18:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T18:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T18:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T19:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T19:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T19:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T19:45:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T20:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T20:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T20:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T20:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T21:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T21:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T21:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T21:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T22:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T22:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T22:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T22:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T23:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T23:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T23:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-08T23:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T00:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T00:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T00:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T01:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T01:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T01:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T01:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T02:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T02:15:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T02:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T02:45:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T03:00:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T03:15:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T03:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T03:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T04:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T04:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T04:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T04:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T05:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T05:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T05:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T05:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T06:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T06:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T06:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T06:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T07:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T07:15:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T07:30:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T07:45:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T08:00:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T08:15:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T08:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T08:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T09:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T09:15:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T09:30:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T09:45:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T10:00:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T10:15:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T10:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T10:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T11:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T11:15:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T11:30:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T11:45:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T12:00:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T12:15:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T12:30:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T12:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T13:00:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T13:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T13:30:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T13:45:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T14:00:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T14:15:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T14:30:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T14:45:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T15:00:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T15:15:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T15:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T15:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T16:00:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T16:15:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T16:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T16:45:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T17:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T17:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T17:30:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T17:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T18:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T18:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T18:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T18:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T19:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T19:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T19:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T19:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T20:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T20:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T20:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T20:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T21:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T21:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T21:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T21:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T22:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T22:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T22:30:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T22:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T23:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T23:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T23:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-09T23:45:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T00:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T00:30:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T00:45:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T01:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T01:15:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T01:30:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T01:45:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T02:00:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T02:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T02:30:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T02:45:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T03:00:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T03:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T03:30:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T03:45:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T04:00:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T04:15:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T04:30:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T04:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T05:00:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T05:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T05:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T05:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T06:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T06:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T06:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T06:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T07:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T07:15:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T07:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T07:45:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T08:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T08:15:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T08:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T08:45:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T09:00:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T09:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T09:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T09:45:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T10:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T10:15:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T10:30:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T10:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T11:00:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T11:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T11:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T11:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T12:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T12:15:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T12:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T12:45:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T13:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T13:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T13:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T13:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T14:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T14:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T14:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T14:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T15:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T15:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T15:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T15:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T16:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T16:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T16:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T16:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T17:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T17:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T17:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T17:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T18:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T18:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T18:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T18:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T19:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T19:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T19:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T19:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T20:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T20:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T20:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T20:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T21:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T21:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T21:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T21:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T22:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T22:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T22:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T22:45:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T23:00:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T23:15:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T23:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-10T23:45:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T00:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T00:30:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T00:45:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T01:00:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T01:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T01:30:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T01:45:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T02:00:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T02:15:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T02:30:00",368,70,5,363,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T02:45:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T03:00:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T03:15:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T03:30:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T03:45:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T04:00:00",364,70,5,359,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T04:15:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T04:30:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T04:45:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T05:00:00",380,70,5,375,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T05:15:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T05:30:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T05:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T06:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T06:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T06:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T06:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T07:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T07:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T07:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T07:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T08:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T08:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T08:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T08:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T09:00:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T09:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T09:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T09:45:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T10:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T10:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T10:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T10:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T11:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T11:15:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T11:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T11:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T12:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T12:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T12:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T12:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T13:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T13:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T13:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T13:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T14:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T14:15:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T14:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T14:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T15:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T15:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T15:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T15:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T16:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T16:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T16:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T16:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T17:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T17:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T17:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T17:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T18:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T18:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T18:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T18:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T19:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T19:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T19:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T19:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T20:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T20:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T20:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T20:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T21:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T21:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T21:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T21:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T22:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T22:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T22:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T22:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T23:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T23:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T23:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-11T23:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T00:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T00:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T00:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T01:00:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T01:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T01:30:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T01:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T02:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T02:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T02:30:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T02:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T03:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T03:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T03:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T03:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T04:00:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T04:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T04:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T04:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T05:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T05:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T05:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T05:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T06:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T06:15:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T06:30:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T06:45:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T07:00:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T07:15:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T07:30:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T07:45:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T08:00:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T08:15:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T08:30:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T08:45:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T09:00:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T09:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T09:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T09:45:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T10:00:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T10:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T10:30:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T10:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T11:00:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T11:15:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T11:30:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T11:45:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T12:00:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T12:15:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T12:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T12:45:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T13:00:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T13:15:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T13:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T13:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T14:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T14:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T14:30:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T14:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T15:00:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T15:15:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T15:30:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T15:45:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T16:00:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T16:15:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T16:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T16:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T17:00:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T17:15:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T17:30:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T17:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T18:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T18:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T18:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T18:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T19:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T19:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T19:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T19:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T20:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T20:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T20:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T20:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T21:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T21:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T21:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T21:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T22:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T22:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T22:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T22:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T23:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T23:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T23:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-12T23:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T00:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T00:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T00:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T01:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T01:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T01:30:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T01:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T02:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T02:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T02:30:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T02:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T03:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T03:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T03:30:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T03:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T04:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T04:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T04:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T04:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T05:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T05:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T05:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T05:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T06:00:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T06:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T06:30:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T06:45:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T07:00:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T07:15:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T07:30:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T07:45:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T08:00:00",832,70,5,827,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T08:15:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T08:30:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T08:45:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T09:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T09:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T09:30:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T09:45:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T10:00:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T10:15:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T10:30:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T10:45:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T11:00:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T11:15:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T11:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T11:45:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T12:00:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T12:15:00",852,70,5,847,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T12:30:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T12:45:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T13:00:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T13:15:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T13:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T13:45:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T14:00:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T14:15:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T14:30:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T14:45:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T15:00:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T15:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T15:30:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T15:45:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T16:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T16:15:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T16:30:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T16:45:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T17:00:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T17:15:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T17:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T17:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T18:00:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T18:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T18:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T18:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T19:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T19:15:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T19:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T19:45:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T20:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T20:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T20:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T20:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T21:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T21:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T21:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T21:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T22:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T22:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T22:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T22:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T23:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T23:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T23:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-13T23:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T00:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T00:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T00:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T01:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T01:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T01:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T01:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T02:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T02:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T02:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T02:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T03:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T03:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T03:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T03:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T04:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T04:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T04:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T04:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T05:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T05:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T05:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T05:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T06:00:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T06:15:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T06:30:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T06:45:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T07:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T07:15:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T07:30:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T07:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T08:00:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T08:15:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T08:30:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T08:45:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T09:00:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T09:15:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T09:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T09:45:00",820,70,5,815,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T10:00:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T10:15:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T10:30:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T10:45:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T11:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T11:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T11:30:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T11:45:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T12:00:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T12:15:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T12:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T12:45:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T13:00:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T13:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T13:30:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T13:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T14:00:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T14:15:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T14:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T14:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T15:00:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T15:15:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T15:30:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T15:45:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T16:00:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T16:15:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T16:30:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T16:45:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T17:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T17:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T17:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T17:45:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T18:00:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T18:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T18:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T18:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T19:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T19:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T19:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T19:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T20:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T20:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T20:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T20:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T21:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T21:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T21:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T21:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T22:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T22:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T22:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T22:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T23:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T23:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T23:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-14T23:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T00:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T00:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T00:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T01:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T01:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T01:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T01:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T02:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T02:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T02:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T02:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T03:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T03:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T03:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T03:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T04:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T04:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T04:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T04:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T05:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T05:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T05:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T05:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T06:00:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T06:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T06:30:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T06:45:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T07:00:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T07:15:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T07:30:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T07:45:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T08:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T08:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T08:30:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T08:45:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T09:00:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T09:15:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T09:30:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T09:45:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T10:00:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T10:15:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T10:30:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T10:45:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T11:00:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T11:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T11:30:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T11:45:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T12:00:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T12:15:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T12:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T12:45:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T13:00:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T13:15:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T13:30:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T13:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T14:00:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T14:15:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T14:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T14:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T15:00:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T15:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T15:30:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T15:45:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T16:00:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T16:15:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T16:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T16:45:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T17:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T17:15:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T17:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T17:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T18:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T18:15:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T18:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T18:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T19:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T19:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T19:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T19:45:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T20:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T20:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T20:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T20:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T21:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T21:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T21:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T21:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T22:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T22:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T22:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T22:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T23:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T23:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T23:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-15T23:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T00:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T00:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T00:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T01:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T01:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T01:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T01:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T02:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T02:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T02:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T02:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T03:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T03:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T03:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T03:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T04:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T04:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T04:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T04:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T05:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T05:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T05:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T05:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T06:00:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T06:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T06:30:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T06:45:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T07:00:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T07:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T07:30:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T07:45:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T08:00:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T08:15:00",820,70,5,815,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T08:30:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T08:45:00",836,70,5,831,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T09:00:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T09:15:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T09:30:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T09:45:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T10:00:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T10:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T10:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T10:45:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T11:00:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T11:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T11:30:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T11:45:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T12:00:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T12:15:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T12:30:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T12:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T13:00:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T13:15:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T13:30:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T13:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T14:00:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T14:15:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T14:30:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T14:45:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T15:00:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T15:15:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T15:30:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T15:45:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T16:00:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T16:15:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T16:30:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T16:45:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T17:00:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T17:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T17:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T17:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T18:00:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T18:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T18:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T18:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T19:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T19:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T19:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T19:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T20:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T20:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T20:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T20:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T21:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T21:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T21:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T21:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T22:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T22:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T22:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T22:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T23:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T23:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T23:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-16T23:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T00:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T00:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T00:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T01:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T01:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T01:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T01:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T02:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T02:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T02:30:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T02:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T03:00:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T03:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T03:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T03:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T04:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T04:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T04:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T04:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T05:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T05:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T05:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T05:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T06:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T06:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T06:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T06:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T07:00:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T07:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T07:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T07:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T08:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T08:15:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T08:30:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T08:45:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T09:00:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T09:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T09:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T09:45:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T10:00:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T10:15:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T10:30:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T10:45:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T11:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T11:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T11:30:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T11:45:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T12:00:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T12:15:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T12:30:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T12:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T13:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T13:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T13:30:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T13:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T14:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T14:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T14:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T14:45:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T15:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T15:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T15:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T15:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T16:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T16:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T16:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T16:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T17:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T17:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T17:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T17:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T18:00:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T18:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T18:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T18:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T19:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T19:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T19:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T19:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T20:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T20:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T20:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T20:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T21:00:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T21:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T21:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T21:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T22:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T22:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T22:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T22:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T23:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T23:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T23:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-17T23:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T00:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T00:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T00:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T01:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T01:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T01:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T01:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T02:00:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T02:15:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T02:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T02:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T03:00:00",372,70,5,367,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T03:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T03:30:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T03:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T04:00:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T04:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T04:30:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T04:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T05:00:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T05:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T05:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T05:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T06:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T06:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T06:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T06:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T07:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T07:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T07:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T07:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T08:00:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T08:15:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T08:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T08:45:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T09:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T09:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T09:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T09:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T10:00:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T10:15:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T10:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T10:45:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T11:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T11:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T11:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T11:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T12:00:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T12:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T12:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T12:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T13:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T13:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T13:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T13:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T14:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T14:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T14:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T14:45:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T15:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T15:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T15:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T15:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T16:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T16:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T16:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T16:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T17:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T17:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T17:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T17:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T18:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T18:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T18:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T18:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T19:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T19:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T19:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T19:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T20:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T20:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T20:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T20:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T21:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T21:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T21:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T21:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T22:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T22:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T22:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T22:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T23:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T23:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T23:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-18T23:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T00:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T00:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T00:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T01:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T01:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T01:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T01:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T02:00:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T02:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T02:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T02:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T03:00:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T03:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T03:30:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T03:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T04:00:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T04:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T04:30:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T04:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T05:00:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T05:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T05:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T05:45:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T06:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T06:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T06:30:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T06:45:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T07:00:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T07:15:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T07:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T07:45:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T08:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T08:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T08:30:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T08:45:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T09:00:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T09:15:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T09:30:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T09:45:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T10:00:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T10:15:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T10:30:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T10:45:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T11:00:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T11:15:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T11:30:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T11:45:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T12:00:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T12:15:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T12:30:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T12:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T13:00:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T13:15:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T13:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T13:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T14:00:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T14:15:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T14:30:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T14:45:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T15:00:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T15:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T15:30:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T15:45:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T16:00:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T16:15:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T16:30:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T16:45:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T17:00:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T17:15:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T17:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T17:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T18:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T18:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T18:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T18:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T19:00:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T19:15:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T19:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T19:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T20:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T20:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T20:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T20:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T21:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T21:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T21:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T21:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T22:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T22:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T22:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T22:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T23:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T23:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T23:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-19T23:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T00:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T00:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T00:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T01:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T01:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T01:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T01:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T02:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T02:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T02:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T02:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T03:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T03:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T03:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T03:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T04:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T04:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T04:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T04:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T05:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T05:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T05:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T05:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T06:00:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T06:15:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T06:30:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T06:45:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T07:00:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T07:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T07:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T07:45:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T08:00:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T08:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T08:30:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T08:45:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T09:00:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T09:15:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T09:30:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T09:45:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T10:00:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T10:15:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T10:30:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T10:45:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T11:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T11:15:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T11:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T11:45:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T12:00:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T12:15:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T12:30:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T12:45:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T13:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T13:15:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T13:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T13:45:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T14:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T14:15:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T14:30:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T14:45:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T15:00:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T15:15:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T15:30:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T15:45:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T16:00:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T16:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T16:30:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T16:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T17:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T17:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T17:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T17:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T18:00:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T18:15:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T18:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T18:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T19:00:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T19:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T19:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T19:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T20:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T20:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T20:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T20:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T21:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T21:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T21:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T21:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T22:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T22:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T22:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T22:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T23:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T23:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T23:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-20T23:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T00:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T00:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T00:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T01:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T01:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T01:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T01:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T02:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T02:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T02:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T02:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T03:00:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T03:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T03:30:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T03:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T04:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T04:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T04:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T04:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T05:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T05:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T05:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T05:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T06:00:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T06:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T06:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T06:45:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T07:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T07:15:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T07:30:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T07:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T08:00:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T08:15:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T08:30:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T08:45:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T09:00:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T09:15:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T09:30:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T09:45:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T10:00:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T10:15:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T10:30:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T10:45:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T11:00:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T11:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T11:30:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T11:45:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T12:00:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T12:15:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T12:30:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T12:45:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T13:00:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T13:15:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T13:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T13:45:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T14:00:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T14:15:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T14:30:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T14:45:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T15:00:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T15:15:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T15:30:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T15:45:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T16:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T16:15:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T16:30:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T16:45:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T17:00:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T17:15:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T17:30:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T17:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T18:00:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T18:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T18:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T18:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T19:00:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T19:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T19:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-21T22:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-22T02:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-22T06:30:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-22T09:00:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-22T15:15:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-22T19:30:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-22T23:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-23T01:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-23T04:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-23T08:45:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-23T13:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-23T18:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-23T21:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-24T02:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-24T06:45:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-24T10:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-24T15:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-24T19:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-24T23:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-25T04:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-25T08:15:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-25T12:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-25T16:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-25T17:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-25T21:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-26T04:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-26T06:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-26T10:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-26T14:45:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-26T21:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-26T23:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-27T03:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-27T08:00:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-27T13:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-27T16:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-27T21:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-27T22:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-28T05:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-28T10:00:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-28T10:15:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-28T14:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-28T19:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-28T23:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-29T03:30:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-29T07:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-29T12:15:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-29T16:30:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-29T20:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-30",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-30T05:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-30T09:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-30T12:30:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-30T18:30:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-30T22:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-31T03:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-31T05:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-31T07:45:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-31T12:00:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-31T16:15:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-01-31T21:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-01T01:00:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-01T05:15:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-01T10:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-01T14:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-01T18:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-01T22:30:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-02T03:00:00",384,70,5,379,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-02T07:15:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-02T11:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-02T15:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-02T19:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-02T20:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-03T00:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-03T08:00:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-03T09:30:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-03T13:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-03T18:00:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-04T00:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-04T02:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-04T07:00:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-04T11:15:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-04T13:00:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-04T20:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-05T00:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-05T04:30:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-05T05:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-05T13:15:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-05T13:30:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-05T18:15:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-05T22:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-06T02:30:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-06T06:45:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-06T11:00:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-06T15:30:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-06T19:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-07",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-07T03:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-07T08:45:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-07T13:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-07T16:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-07T21:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-08T02:00:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-08T06:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-08T08:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-08T11:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-08T15:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-08T19:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-09T01:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-09T04:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-09T08:30:00",840,70,5,835,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-09T14:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-09T17:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-09T21:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-10T01:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-10T06:30:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-10T10:30:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-10T14:45:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-10T19:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-10T23:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-10T23:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-11T04:00:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-11T11:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-11T12:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-11T17:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-11T21:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-12",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-12T06:00:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-12T10:15:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-12T14:30:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-12T16:45:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-12T23:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-13T03:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-13T07:45:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-13T09:15:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-13T16:30:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-13T16:45:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-13T21:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-14T01:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-14T05:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-14T10:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-14T14:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-14T18:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-14T23:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-15T03:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-15T07:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-15T12:00:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-15T16:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-15T19:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-16T01:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-16T05:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-16T09:30:00",852,70,5,847,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-16T12:15:00",828,70,5,823,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-16T14:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-16T18:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-16T22:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-17T05:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-17T07:30:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-17T11:45:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-17T17:30:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-17T20:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-18T00:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-18T05:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-18T10:00:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-18T13:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-18T18:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-18T22:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-19T02:45:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-19T03:00:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-19T07:15:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-19T11:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-19T15:00:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-19T20:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-20T00:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-20T03:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-20T09:15:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-20T13:30:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-20T17:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-20T20:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-21T02:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-21T06:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-21T11:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-21T13:00:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-21T19:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-21T20:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-22T01:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-22T04:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-22T09:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-22T13:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-22T18:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-22T22:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-23T02:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-23T06:30:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-23T10:45:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-23T15:15:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-23T19:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-23T23:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-24T04:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-24T08:30:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-24T12:45:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-24T16:00:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-24T17:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-24T21:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-25T02:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-25T08:30:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-25T10:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-25T15:00:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-25T19:15:00",152,70,5,147,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-26T01:15:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-26T04:00:00",376,70,5,371,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-26T08:15:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-26T13:45:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-26T17:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-26T21:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-27T01:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-27T02:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-27T06:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-27T10:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-27T14:45:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-27T18:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-27T23:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-28T03:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-28T07:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-28T12:30:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-28T16:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-28T21:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-02-28T23:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-01T05:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-01T10:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-01T14:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-01T16:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-01T23:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-01T23:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-02T05:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-02T08:00:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-02T12:15:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-02T16:30:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-02T21:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-03T01:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-03T05:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-03T09:45:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-03T14:15:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-03T18:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-03T22:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-04T02:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-04T07:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-04T11:45:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-04T16:00:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-04T19:30:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-04T20:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-05T01:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-05T05:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-05T12:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-05T14:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-05T18:15:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-05T22:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-06T04:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-06T07:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-06T11:30:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-06T13:00:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-06T20:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-07T00:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-07T04:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-07T05:45:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-07T09:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-07T13:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-07T18:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-07T22:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-08T02:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-08T07:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-08T10:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-08T15:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-08T20:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-09T00:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-09T03:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-09T09:00:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-09T13:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-09T17:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-09T20:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-10T02:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-10T02:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-10T08:30:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-10T11:15:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-10T15:30:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-10T19:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-11T01:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-11T04:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-11T08:45:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-11T13:00:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-11T18:00:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-11T21:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-12T02:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-12T06:15:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-12T10:30:00",816,70,5,811,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-12T15:00:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-12T19:15:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-12T23:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-13",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-13T04:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-13T08:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-13T15:45:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-13T17:15:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-13T21:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-14T01:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-14T04:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-14T10:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-14T14:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-14T16:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-14T23:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-15T03:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-15T08:00:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-15T09:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-15T12:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-15T17:00:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-15T21:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-16T01:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-16T06:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-16T10:15:00",816,70,5,811,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-16T14:30:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-16T19:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-16T23:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-17T03:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-17T07:00:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-17T12:15:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-17T16:30:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-17T20:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-17T23:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-18T05:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-18T05:45:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-18T10:00:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-18T16:15:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-18T18:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-18T23:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-19T04:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-19T07:45:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-19T12:00:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-19T16:15:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-19T21:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-20T01:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-20T05:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-20T09:30:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-20T14:00:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-20T18:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-20T22:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-21T02:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-21T03:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-21T07:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-21T11:45:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-21T15:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-21T20:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-22T00:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-22T05:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-22T07:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-22T13:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-22T18:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-22T20:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-23T02:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-23T07:00:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-23T11:15:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-23T12:45:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-23T16:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-23T20:15:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-24T00:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-24T05:30:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-24T09:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-24T13:30:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-24T18:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-24T22:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-25T02:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-25T06:45:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-25T10:30:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-25T15:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-25T19:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-26",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-26T03:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-26T08:45:00",828,70,5,823,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-26T09:00:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-26T13:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-26T20:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-26T22:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-27T02:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-27T08:30:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-27T11:00:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-27T15:15:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-27T19:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-28T01:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-28T04:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-28T08:30:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-28T12:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-28T17:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-28T21:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-29T01:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-29T02:00:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-29T06:30:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-29T10:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-29T15:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-29T18:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-29T23:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-30T04:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-30T08:15:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-30T11:15:00",816,70,5,811,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-30T17:00:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-30T21:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-30T23:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-31T06:00:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-31T10:15:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-31T14:30:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-31T16:30:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-31T19:15:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-03-31T23:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-01T03:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-01T09:00:00",816,70,5,811,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-01T12:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-01T16:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-01T21:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-02T01:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-02T05:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-02T10:00:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-02T14:15:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-02T18:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-02T23:00:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-03T03:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-03T06:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-03T12:00:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-03T12:15:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-03T16:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-03T23:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-04T01:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-04T05:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-04T12:00:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-04T14:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-04T18:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-04T22:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-05T04:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-05T07:30:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-05T11:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-05T16:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-05T17:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-06T00:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-06T05:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-06T05:30:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-06T09:45:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-06T14:00:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-06T18:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-06T22:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-07T03:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-07T07:15:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-07T11:30:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-07T14:45:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-07T20:15:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-08T00:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-08T04:45:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-08T07:30:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-08T13:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-08T17:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-08T20:00:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-08T22:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-09T02:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-09T07:00:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-09T12:30:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-09T15:45:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-09T20:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-10T00:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-10T05:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-10T09:00:00",832,70,5,827,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-10T13:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-10T17:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-10T22:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-11T02:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-11T06:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-11T10:30:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-11T15:15:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-11T15:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-11T19:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-12T03:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-12T04:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-12T08:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-12T15:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-12T17:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-12T21:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-13T02:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-13T04:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-13T10:45:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-13T15:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-13T19:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-13T20:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-14T04:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-14T08:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-14T09:15:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-14T13:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-14T17:15:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-14T21:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-15T01:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-15T06:15:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-15T10:30:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-15T14:45:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-15T18:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-15T23:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-16T03:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-16T08:00:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-16T11:00:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-16T16:45:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-16T21:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-16T23:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-17T01:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-17T06:00:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-17T10:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-17T16:15:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-17T19:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-17T23:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-18T03:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-18T08:45:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-18T12:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-18T16:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-18T21:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-19T01:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-19T05:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-19T09:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-19T14:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-19T18:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-19T18:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-19T23:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-20T06:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-20T07:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-20T12:00:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-20T15:00:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-20T20:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-21T01:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-21T05:15:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-21T07:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-21T14:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-21T18:15:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-21T22:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-22T00:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-22T07:15:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-22T11:30:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-22T11:45:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-22T16:45:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-22T20:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-23T00:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-23T05:15:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-23T09:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-23T13:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-23T18:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-23T22:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-24T02:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-24T07:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-24T11:15:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-24T14:30:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-24T20:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-25T00:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-25T03:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-25T05:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-25T09:15:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-25T13:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-25T19:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-25T22:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-26T02:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-26T06:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-26T12:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-26T15:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-26T19:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-27T01:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-27T04:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-27T08:45:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-27T13:00:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-27T17:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-27T21:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-27T22:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-28T02:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-28T06:00:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-28T11:00:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-28T15:15:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-28T19:30:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-28T22:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-29T04:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-29T08:30:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-29T11:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-29T17:15:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-29T21:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-30T01:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-30T03:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-30T10:30:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-30T14:45:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-30T15:00:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-30T20:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-04-30T23:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-01T04:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-01T09:00:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-01T12:45:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-01T17:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-01T21:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-02T01:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-02T06:00:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-02T10:15:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-02T14:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-02T18:15:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-02T23:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-03T03:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-03T06:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-03T08:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-03T12:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-03T16:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-03T23:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-04T01:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-04T05:45:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-04T10:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-04T16:00:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-04T18:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-04T23:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-05T04:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-05T07:45:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-05T12:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-05T16:15:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-05T17:00:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-06T01:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-06T01:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-06T05:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-06T09:30:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-06T14:15:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-06T18:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-06T22:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-07T02:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-07T07:30:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-07T11:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-07T14:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-07T20:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-08T00:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-08T05:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-08T07:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-08T13:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-08T18:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-08T18:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-09",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-09T03:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-09T07:15:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-09T12:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-09T16:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-09T20:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-10T00:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-10T05:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-10T09:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-10T13:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-10T17:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-10T21:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-11T02:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-11T06:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-11T10:15:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-11T11:30:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-11T15:45:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-11T20:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-12T03:00:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-12T04:45:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-12T09:00:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-12T13:15:00",344,70,5,339,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-12T19:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-12T22:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-13T02:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-13T06:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-13T08:00:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-13T15:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-13T19:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-13T20:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-14T04:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-14T04:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-14T08:45:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-14T13:15:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-14T17:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-14T21:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-15T02:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-15T05:45:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-15T10:45:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-15T15:00:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-15T18:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-15T23:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-16T04:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-16T08:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-16T11:00:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-16T17:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-16T21:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-16T21:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-17T03:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-17T06:15:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-17T10:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-17T16:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-17T19:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-17T23:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-18T03:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-18T08:45:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-18T12:30:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-18T16:45:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-18T21:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-19T01:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-19T05:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-19T10:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-19T14:15:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-19T18:00:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-19T19:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-19T23:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-20T06:30:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-20T08:00:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-20T12:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-20T16:30:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-20T19:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-21T01:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-21T05:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-21T09:45:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-21T11:30:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-21T18:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-21T22:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-22",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-22T07:30:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-22T07:45:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-22T12:00:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-22T16:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-22T20:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-23T01:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-23T05:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-23T09:15:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-23T14:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-23T18:15:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-23T22:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-24T03:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-24T07:15:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-24T11:30:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-24T14:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-24T20:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-25T00:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-25T00:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-25T07:15:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-25T09:30:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-25T13:45:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-25T19:45:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-25T22:30:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-26T02:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-26T07:00:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-26T12:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-26T15:45:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-26T20:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-27T00:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-27T05:00:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-27T09:00:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-27T13:15:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-27T17:30:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-27T21:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-27T22:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-28T02:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-28T10:00:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-28T11:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-28T15:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-28T19:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-28T22:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-29T04:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-29T08:45:00",820,70,5,815,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-29T13:00:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-29T15:15:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-29T21:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-30T02:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-30T03:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-30T10:45:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-30T11:00:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-30T15:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-30T20:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-31",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-31T04:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-31T08:30:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-31T13:00:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-31T17:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-05-31T21:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-01T01:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-01T06:15:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-01T10:30:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-01T14:45:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-01T18:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-01T23:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-02T03:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-02T04:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-02T10:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-02T12:45:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-02T17:00:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-02T21:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-03T03:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-03T06:00:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-03T10:15:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-03T16:00:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-03T19:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-03T23:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-04T03:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-04T08:30:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-04T12:15:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-04T16:30:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-04T20:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-04T21:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-05T01:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-05T05:45:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-05T09:30:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-05T14:30:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-05T18:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-05T23:00:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-06T02:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-06T07:45:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-06T12:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-06T16:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-06T18:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-07T01:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-07T05:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-07T07:15:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-07T14:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-07T14:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-07T18:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-08",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-08T03:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-08T07:30:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-08T11:45:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-08T16:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-08T20:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-09T00:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-09T05:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-09T09:15:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-09T13:45:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-09T18:00:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-09T21:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-10T02:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-10T07:00:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-10T07:15:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-10T14:15:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-10T16:00:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-10T20:15:00",292,70,5,287,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-11T00:30:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-11T07:00:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-11T09:15:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-11T13:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-11T19:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-11T22:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-12T02:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-12T06:45:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-12T12:00:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-12T15:30:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-12T19:45:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-13",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-13T00:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-13T04:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-13T09:00:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-13T13:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-13T17:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-13T22:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-14T02:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-14T05:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-14T11:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-14T15:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-14T19:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-14T22:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-15T04:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-15T08:30:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-15T10:45:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-15T17:15:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-15T17:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-15T21:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-16T03:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-16T06:30:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-16T10:45:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-16T15:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-16T20:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-16T23:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-17T04:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-17T08:15:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-17T12:45:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-17T17:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-17T21:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-18T01:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-18T06:00:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-18T10:15:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-18T10:30:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-18T18:00:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-18T19:15:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-18T23:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-19T03:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-19T10:30:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-19T12:30:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-19T16:45:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-19T23:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-20T01:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-20T05:45:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-20T10:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-20T11:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-20T18:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-20T23:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-21T03:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-21T04:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-21T08:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-21T12:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-21T16:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-21T21:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-22T01:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-22T05:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-22T09:15:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-22T14:15:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-22T18:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-22T22:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-23T02:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-23T07:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-23T11:45:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-23T16:00:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-23T18:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-23T20:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-24T01:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-24T07:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-24T09:45:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-24T14:00:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-24T18:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-24T23:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-25T03:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-25T07:15:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-25T11:30:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-25T16:15:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-25T20:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-26T00:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-26T04:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-26T09:15:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-26T13:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-26T13:45:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-26T21:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-26T22:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-27T02:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-27T07:00:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-27T14:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-27T15:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-27T20:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-27T22:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-28T04:45:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-28T09:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-28T13:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-28T15:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-28T22:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-29T02:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-29T06:30:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-29T07:45:00",832,70,5,827,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-29T11:15:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-29T15:30:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-29T19:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-30T00:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-30T04:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-30T08:45:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-30T12:45:00",832,70,5,827,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-30T17:30:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-06-30T21:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-01T02:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-01T05:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-01T10:45:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-01T15:00:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-01T19:15:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-01T22:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-02",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-02T04:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-02T10:45:00",852,70,5,847,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-02T13:00:00",852,70,5,847,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-02T17:15:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-02T21:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-03T03:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-03T06:15:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-03T10:30:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-03T14:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-03T20:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-03T23:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-04T03:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-04T08:30:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-04T12:30:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-04T16:45:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-04T17:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-05T01:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-05T01:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-05T06:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-05T10:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-05T13:30:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-05T19:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-05T23:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-06T02:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-06T08:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-06T12:15:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-06T16:30:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-06T18:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-07T01:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-07T05:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-07T09:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-07T11:15:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-07T14:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-07T18:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-07T23:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-08T04:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-08T07:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-08T12:00:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-08T16:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-08T20:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-09T01:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-09T05:15:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-09T09:00:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-09T14:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-09T18:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-09T22:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-10T01:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-10T03:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-10T07:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-10T14:15:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-10T16:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-10T20:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-11T00:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-11T06:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-11T09:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-11T13:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-11T18:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-11T23:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-12T02:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-12T07:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-12T12:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-12T15:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-12T20:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-12T20:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-13T00:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-13T05:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-13T09:15:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-13T13:30:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-13T17:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-13T22:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-14T02:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-14T06:45:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-14T09:45:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-14T15:30:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-14T19:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-14T22:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-15T04:30:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-15T08:45:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-15T13:00:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-15T14:45:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-15T17:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-15T22:00:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-16T02:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-16T07:30:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-16T11:00:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-16T15:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-16T20:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-17",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-17T04:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-17T08:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-17T12:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-17T17:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-17T21:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-18T01:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-18T05:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-18T06:30:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-18T10:45:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-18T17:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-18T19:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-18T23:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-19T04:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-19T10:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-19T12:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-19T17:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-19T21:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-20T03:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-20T06:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-20T10:15:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-20T11:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-20T19:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-20T23:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-20T23:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-21T04:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-21T08:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-21T12:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-21T16:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-21T20:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-22T01:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-22T05:45:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-22T10:00:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-22T13:15:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-22T18:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-22T23:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-23T01:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-23T07:45:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-23T12:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-23T16:15:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-23T18:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-23T21:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-24T01:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-24T05:30:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-24T11:00:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-24T14:15:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-24T18:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-24T23:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-25T03:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-25T07:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-25T11:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-25T16:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-25T20:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-26T00:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-26T05:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-26T08:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-26T09:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-26T14:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-26T21:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-26T22:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-27T03:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-27T07:15:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-27T14:00:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-27T16:00:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-27T20:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-28T00:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-28T02:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-28T09:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-28T13:30:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-28T17:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-28T19:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-29T02:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-29T02:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-29T07:30:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-29T11:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-29T15:45:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-29T20:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-30T00:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-30T04:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-30T09:00:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-30T13:15:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-30T16:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-30T22:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-31T02:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-31T05:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-31T11:00:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-31T15:15:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-31T19:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-07-31T22:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-01T00:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-01T04:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-01T08:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-01T14:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-01T17:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-01T21:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-02T03:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-02T06:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-02T10:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-02T15:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-02T19:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-02T23:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-03T04:00:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-03T08:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-03T12:30:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-03T13:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-03T17:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-03T21:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-04T05:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-04T06:15:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-04T10:30:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-04T13:15:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-04T19:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-04T23:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-05T03:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-05T06:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-05T12:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-05T16:45:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-05T21:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-05T22:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-06T05:45:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-06T06:00:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-06T11:15:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-06T14:45:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-06T19:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-06T23:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-07T03:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-07T08:00:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-07T12:15:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-07T16:30:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-07T20:30:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-08T01:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-08T05:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-08T09:00:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-08T14:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-08T18:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-08T22:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-09T01:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-09T03:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-09T07:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-09T12:00:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-09T18:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-09T20:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-10T01:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-10T06:45:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-10T09:45:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-10T14:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-10T18:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-10T23:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-11T03:00:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-11T07:15:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-11T11:30:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-11T16:00:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-11T16:15:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-11T20:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-12T00:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-12T04:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-12T09:30:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-12T13:45:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-12T17:00:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-12T22:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-13T02:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-13T07:00:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-13T09:30:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-13T15:45:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-13T20:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-14T00:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-14T02:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-14T09:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-14T09:15:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-14T14:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-14T18:00:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-14T22:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-15T02:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-15T07:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-15T11:15:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-15T15:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-15T19:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-16",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-16T04:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-16T08:45:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-16T12:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-16T17:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-16T21:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-17T02:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-17T05:15:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-17T06:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-17T11:00:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-17T15:15:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-17T21:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-18",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-18T04:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-18T08:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-18T14:30:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-18T17:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-18T21:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-19T03:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-19T06:15:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-19T10:30:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-19T14:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-19T15:15:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-19T19:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-19T23:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-20T04:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-20T08:00:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-20T12:45:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-20T17:00:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-20T20:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-21T01:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-21T06:00:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-21T10:15:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-21T13:15:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-21T19:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-21T23:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-22T03:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-22T05:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-22T12:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-22T12:30:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-22T18:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-22T21:15:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-23T01:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-23T05:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-23T11:00:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-23T14:30:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-23T18:45:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-23T23:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-24T03:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-24T07:45:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-24T12:00:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-24T16:15:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-24T20:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-25T01:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-25T05:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-25T08:45:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-25T10:00:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-25T14:15:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-25T18:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-26T01:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-26T03:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-26T07:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-26T11:45:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-26T18:00:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-26T20:30:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-27T00:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-27T02:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-27T09:30:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-27T13:45:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-27T18:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-27T19:00:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-27T22:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-28T03:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-28T07:15:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-28T11:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-28T16:00:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-28T20:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-29",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-29T05:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-29T09:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-29T13:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-29T16:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-29T22:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-30T02:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-30T06:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-30T09:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-30T15:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-30T15:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-30T22:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-31T00:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-31T04:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-31T09:00:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-31T14:30:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-31T17:45:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-08-31T22:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-01T02:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-01T07:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-01T11:00:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-01T15:15:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-01T19:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-01T23:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-02T04:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-02T08:30:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-02T12:15:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-02T13:15:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-02T17:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-02T21:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-03T05:00:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-03T06:30:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-03T10:45:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-03T15:00:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-03T17:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-03T23:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-04T04:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-04T06:00:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-04T12:45:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-04T17:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-04T21:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-04T22:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-05T02:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-05T06:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-05T10:30:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-05T15:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-05T19:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-05T23:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-06T03:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-06T08:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-06T12:30:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-06T16:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-06T20:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-07T01:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-07T05:45:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-07T10:00:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-07T13:00:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-07T18:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-07T19:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-07T23:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-08T05:30:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-08T08:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-08T12:15:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-08T18:00:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-08T21:00:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-09T01:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-09T05:30:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-09T10:45:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-09T14:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-09T18:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-09T22:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-10T03:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-10T07:30:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-10T11:45:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-10T16:00:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-10T16:30:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-10T20:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-11T01:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-11T04:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-11T09:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-11T14:00:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-11T18:15:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-11T21:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-12T03:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-12T07:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-12T09:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-12T16:00:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-12T20:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-13T00:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-13T02:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-13T05:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-13T09:30:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-13T13:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-13T18:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-13T22:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-14T02:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-14T07:00:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-14T11:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-14T15:45:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-14T20:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-15",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-15T04:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-15T09:00:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-15T13:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-15T16:30:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-15T22:00:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-15T22:15:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-16T02:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-16T09:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-16T11:15:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-16T15:30:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-16T21:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-17T00:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-17T04:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-17T08:45:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-17T14:15:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-17T17:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-17T21:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-18T02:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-18T07:00:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-18T10:45:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-18T15:00:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-18T15:15:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-18T19:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-19",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-19T04:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-19T08:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-19T13:00:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-19T17:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-19T21:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-20T00:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-20T06:15:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-20T10:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-20T13:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-20T19:15:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-20T23:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-21T03:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-21T05:45:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-21T08:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-21T12:45:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-21T17:00:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-21T22:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-22T01:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-22T06:00:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-22T10:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-22T15:00:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-22T19:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-22T23:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-23T03:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-23T08:00:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-23T12:15:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-23T16:30:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-23T20:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-24T01:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-24T01:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-24T05:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-24T12:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-24T14:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-24T18:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-25T01:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-25T03:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-25T07:45:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-25T12:00:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-25T18:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-25T20:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-26T01:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-26T05:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-26T06:15:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-26T14:00:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-26T18:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-26T18:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-26T23:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-27T03:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-27T07:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-27T11:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-27T16:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-27T20:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-28T00:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-28T04:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-28T09:30:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-28T13:45:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-28T18:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-28T20:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-29T02:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-29T07:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-29T09:15:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-29T11:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-29T16:00:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-29T20:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-30T02:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-30T05:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-30T09:15:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-30T13:30:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-30T18:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-09-30T22:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-01T02:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-01T07:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-01T11:15:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-01T15:30:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-01T19:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-01T23:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-02T04:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-02T04:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-02T09:00:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-02T16:15:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-02T17:45:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-02T22:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-03T04:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-03T06:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-03T11:00:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-03T15:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-03T17:15:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-04",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-04T04:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-04T08:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-04T10:00:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-04T17:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-04T21:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-04T21:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-05T02:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-05T06:30:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-05T10:45:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-05T15:00:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-05T19:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-05T23:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-06T04:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-06T07:45:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-06T12:45:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-06T17:00:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-06T21:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-07T00:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-07T06:00:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-07T10:15:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-07T12:45:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-07T15:00:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-07T19:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-07T23:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-08T05:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-08T08:15:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-08T12:30:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-08T16:45:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-08T22:00:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-09T01:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-09T05:45:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-09T10:45:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-09T14:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-09T18:45:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-09T23:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-10T03:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-10T07:45:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-10T08:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-10T12:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-10T20:00:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-10T21:00:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-11T01:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-11T04:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-11T10:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-11T14:15:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-11T18:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-11T20:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-12T03:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-12T07:30:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-12T11:45:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-12T13:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-12T20:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-13T00:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-13T01:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-13T06:00:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-13T09:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-13T14:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-13T18:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-13T22:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-14T03:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-14T07:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-14T11:15:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-14T16:00:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-14T20:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-15T00:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-15T04:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-15T09:15:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-15T13:30:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-15T16:30:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-15T18:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-15T22:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-16T02:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-16T09:00:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-16T11:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-16T15:45:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-16T20:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-17T01:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-17T04:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-17T09:00:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-17T14:15:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-17T17:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-17T22:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-18T02:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-18T06:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-18T11:00:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-18T11:15:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-18T15:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-18T19:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-19T00:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-19T04:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-19T08:45:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-19T11:45:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-19T17:30:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-19T21:45:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-20T00:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-20T06:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-20T10:45:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-20T15:00:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-20T17:00:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-20T23:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-21T04:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-21T04:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-21T09:45:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-21T13:00:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-21T17:15:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-21T22:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-22T02:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-22T06:15:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-22T10:30:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-22T14:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-22T19:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-22T23:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-23T03:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-23T07:30:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-23T12:30:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-23T16:45:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-23T20:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-23T21:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-24T01:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-24T06:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-24T12:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-24T14:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-24T19:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-24T23:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-25T05:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-25T08:00:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-25T12:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-25T16:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-25T22:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-26T01:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-26T05:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-26T06:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-26T14:15:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-26T14:30:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-26T18:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-26T22:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-27T03:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-27T07:45:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-27T12:00:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-27T15:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-27T20:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-28T01:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-28T04:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-28T09:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-28T14:00:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-28T18:15:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-28T20:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-29T03:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-29T07:15:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-29T07:30:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-29T13:15:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-29T16:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-29T20:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-30T01:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-30T05:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-30T09:30:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-30T13:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-30T18:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-30T22:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-31T02:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-31T07:00:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-31T11:00:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-31T15:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-31T20:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-10-31T23:30:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-01T00:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-01T05:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-01T09:15:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-01T16:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-01T18:00:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-01T22:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-02T02:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-02T08:45:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-02T11:15:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-02T15:30:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-02T19:45:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-02T21:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-03T04:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-03T08:45:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-03T09:45:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-03T17:30:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-03T17:45:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-03T22:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-04T02:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-04T06:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-04T11:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-04T15:15:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-04T19:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-05",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-05T04:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-05T07:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-05T13:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-05T17:15:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-05T21:30:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-06T00:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-06T06:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-06T10:30:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-06T10:45:00",796,70,5,791,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-06T16:45:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-06T19:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-06T23:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-07T05:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-07T08:30:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-07T12:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-07T17:00:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-07T22:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-08T01:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-08T06:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-08T10:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-08T14:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-08T19:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-08T23:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-09T03:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-09T07:15:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-09T08:15:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-09T12:30:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-09T19:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-09T21:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-10T01:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-10T05:45:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-10T08:15:00",820,70,5,815,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-10T14:30:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-10T18:45:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-10T23:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-11T00:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-11T07:45:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-11T12:00:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-11T13:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-11T20:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-11T21:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-12T01:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-12T06:00:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-12T10:00:00",840,70,5,835,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-12T14:15:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-12T18:30:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-12T22:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-13T03:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-13T07:30:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-13T11:15:00",776,70,5,771,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-13T16:15:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-13T20:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-14T00:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-14T03:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-14T09:30:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-14T13:45:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-14T14:00:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-14T20:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-14T22:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-15T03:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-15T07:15:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-15T13:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-15T16:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-15T20:15:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-16T01:30:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-16T05:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-16T09:15:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-16T13:30:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-16T18:15:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-16T22:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-17T02:30:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-17T06:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-17T10:45:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-17T11:30:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-17T15:45:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-17T19:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-18T00:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-18T04:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-18T09:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-18T11:45:00",832,70,5,827,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-18T17:45:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-18T22:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-19T02:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-19T04:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-19T11:00:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-19T15:15:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-19T17:00:00",672,70,5,667,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-20",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-20T00:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-20T04:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-20T09:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-20T13:15:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-20T17:30:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-20T21:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-21T02:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-21T06:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-21T10:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-21T14:45:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-21T19:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-21T23:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-22T04:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-22T07:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-22T12:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-22T17:00:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-22T17:15:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-23",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-23T02:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-23T06:15:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-23T10:30:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-23T16:45:00",696,70,5,691,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-23T19:15:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-23T23:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-24T05:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-24T08:15:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-24T12:30:00",812,70,5,807,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-24T16:45:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-24T21:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-25T01:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-25T05:45:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-25T10:00:00",848,70,5,843,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-25T10:15:00",828,70,5,823,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-25T14:45:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-25T19:00:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-25T22:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-26T03:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-26T08:00:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-26T12:15:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-26T15:15:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-26T21:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-27T01:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-27T05:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-27T08:00:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-27T14:15:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-27T18:30:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-27T20:30:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-28T03:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-28T03:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-28T07:45:00",612,70,5,607,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-28T13:15:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-28T16:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-28T20:45:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-29T01:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-29T05:45:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-29T09:45:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-29T14:00:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-29T18:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-29T22:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-30T03:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-30T07:15:00",784,70,5,779,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-30T11:00:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-30T16:00:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-30T20:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-11-30T20:30:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-01T03:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-01T05:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-01T09:30:00",836,70,5,831,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-01T13:45:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-01T20:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-01T22:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-02T02:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-02T08:45:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-02T11:30:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-02T15:45:00",792,70,5,787,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-02T20:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-02T21:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-03T04:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-03T09:00:00",852,70,5,847,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-03T13:15:00",768,70,5,763,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-03T13:45:00",836,70,5,831,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-03T18:00:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-03T22:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-04T02:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-04T07:00:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-04T11:15:00",808,70,5,803,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-04T15:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-04T19:00:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-05T00:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-05T04:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-05T08:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-05T11:30:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-05T17:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-05T21:45:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-06T02:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-06T04:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-06T06:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-06T11:00:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-06T16:45:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-06T19:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-07",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-07T04:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-07T09:30:00",824,70,5,819,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-07T13:00:00",804,70,5,799,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-07T17:15:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-07T21:30:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-08T02:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-08T06:15:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-08T10:30:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-08T14:30:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-08T19:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-08T23:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-08T23:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-09T07:15:00",688,70,5,683,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-09T08:30:00",780,70,5,775,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-09T12:45:00",760,70,5,755,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-09T17:00:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-09T23:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-10T01:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-10T06:00:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-10T12:15:00",788,70,5,783,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-10T14:45:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-10T19:00:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-10T23:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-11T00:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-11T08:00:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-11T12:15:00",800,70,5,795,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-11T16:30:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-11T17:15:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-11T21:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-12T01:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-12T06:00:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-12T10:15:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-12T14:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-12T18:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-12T22:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-13T03:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-13T07:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-13T12:00:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-13T15:15:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-13T20:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-14T01:00:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-14T05:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-14T07:45:00",832,70,5,827,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-14T10:00:00",884,70,5,879,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-14T14:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-14T20:15:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-14T23:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-15T03:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-15T07:30:00",704,70,5,699,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-15T13:00:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-15T16:15:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-15T20:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-16T00:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-16T05:30:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-16T09:30:00",820,70,5,815,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-16T13:45:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-16T18:15:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-16T22:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-17T02:45:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-17T03:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-17T10:45:00",816,70,5,811,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-17T11:45:00",816,70,5,811,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-17T16:00:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-17T20:15:00",536,70,5,531,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-17T23:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-18T05:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-18T09:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-18T11:45:00",844,70,5,839,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-18T18:00:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-18T22:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-19T02:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-19T04:15:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-19T11:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-19T15:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-19T19:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-19T21:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-20T00:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-20T04:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-20T09:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-20T13:30:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-20T17:45:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-20T22:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-21T02:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-21T06:45:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-21T11:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-21T15:15:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-21T18:45:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-22",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-22T04:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-22T08:30:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-22T11:30:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-22T13:15:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-22T17:30:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-23",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-23T02:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-23T06:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-23T10:45:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-23T16:30:00",628,70,5,623,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-23T19:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-23T23:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-24T04:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-24T09:15:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-24T12:45:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-24T17:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-24T21:45:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-25T01:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-25T06:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-25T06:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-25T14:15:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-25T15:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-25T19:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-25T23:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T02:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T08:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T12:30:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T15:15:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T19:00:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T19:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T19:30:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T19:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T20:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T20:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T20:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T20:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T21:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T21:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T21:30:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T21:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T22:00:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T22:15:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T22:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T22:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T23:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T23:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T23:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-26T23:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T00:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T00:30:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T00:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T01:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T01:15:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T01:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T01:45:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T02:00:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T02:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T02:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T02:45:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T03:00:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T03:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T03:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T03:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T04:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T04:15:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T04:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T04:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T05:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T05:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T05:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T05:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T06:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T06:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T06:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T06:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T07:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T07:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T07:30:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T07:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T08:00:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T08:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T08:30:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T08:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T09:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T09:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T09:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T09:45:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T10:00:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T10:15:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T10:30:00",540,70,5,535,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T10:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T11:00:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T11:15:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T11:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T11:45:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T12:00:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T12:15:00",576,70,5,571,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T12:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T12:45:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T13:00:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T13:15:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T13:30:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T13:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T14:00:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T14:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T14:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T14:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T15:00:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T15:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T15:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T15:45:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T16:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T16:15:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T16:30:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T16:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T17:00:00",488,70,5,483,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T17:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T17:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T17:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T18:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T18:15:00",500,70,5,495,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T18:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T18:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T19:00:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T19:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T19:30:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T19:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T20:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T20:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T20:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T20:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T21:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T21:15:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T21:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T21:45:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T22:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T22:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T22:30:00",444,70,5,439,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T22:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T23:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T23:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T23:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-27T23:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T00:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T00:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T00:45:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T01:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T01:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T01:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T01:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T02:00:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T02:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T02:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T02:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T03:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T03:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T03:30:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T03:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T04:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T04:15:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T04:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T04:45:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T05:00:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T05:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T05:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T05:45:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T06:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T06:15:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T06:30:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T06:45:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T07:00:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T07:15:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T07:30:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T07:45:00",756,70,5,751,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T08:00:00",772,70,5,767,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T08:15:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T08:30:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T08:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T09:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T09:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T09:30:00",752,70,5,747,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T09:45:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T10:00:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T10:15:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T10:30:00",708,70,5,703,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T10:45:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T11:00:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T11:15:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T11:30:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T11:45:00",744,70,5,739,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T12:00:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T12:15:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T12:30:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T12:45:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T13:00:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T13:15:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T13:30:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T13:45:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T14:00:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T14:15:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T14:30:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T14:45:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T15:00:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T15:15:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T15:30:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T15:45:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T16:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T16:15:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T16:30:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T16:45:00",556,70,5,551,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T17:00:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T17:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T17:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T17:45:00",548,70,5,543,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T18:00:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T18:15:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T18:30:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T18:45:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T19:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T19:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T19:30:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T19:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T20:00:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T20:15:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T20:30:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T20:45:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T21:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T21:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T21:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T21:45:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T22:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T22:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T22:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T22:45:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T23:00:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T23:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T23:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-28T23:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T00:15:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T00:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T00:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T01:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T01:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T01:30:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T01:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T02:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T02:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T02:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T02:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T03:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T03:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T03:30:00",388,70,5,383,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T03:45:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T04:00:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T04:15:00",392,70,5,387,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T04:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T04:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T05:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T05:15:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T05:30:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T05:45:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T06:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T06:15:00",524,70,5,519,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T06:30:00",580,70,5,575,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T06:45:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T07:00:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T07:15:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T07:30:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T07:45:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T08:00:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T08:15:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T08:30:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T08:45:00",736,70,5,731,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T09:00:00",720,70,5,715,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T09:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T09:30:00",728,70,5,723,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T09:45:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T10:00:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T10:15:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T10:30:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T10:45:00",764,70,5,759,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T11:00:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T11:15:00",732,70,5,727,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T11:30:00",748,70,5,743,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T11:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T12:00:00",712,70,5,707,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T12:15:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T12:30:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T12:45:00",664,70,5,659,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T13:00:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T13:15:00",624,70,5,619,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T13:30:00",636,70,5,631,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T13:45:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T14:00:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T14:15:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T14:30:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T14:45:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T15:00:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T15:15:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T15:30:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T15:45:00",592,70,5,587,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T16:00:00",584,70,5,579,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T16:15:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T16:30:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T16:45:00",552,70,5,547,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T17:00:00",564,70,5,559,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T17:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T17:30:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T17:45:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T18:00:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T18:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T18:30:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T18:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T19:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T19:15:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T19:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T19:45:00",480,70,5,475,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T20:00:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T20:15:00",472,70,5,467,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T20:30:00",476,70,5,471,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T20:45:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T21:00:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T21:15:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T21:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T21:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T22:00:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T22:15:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T22:30:00",436,70,5,431,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T22:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T23:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T23:15:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T23:30:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-29T23:45:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T00:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T00:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T00:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T01:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T01:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T01:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T01:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T02:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T02:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T02:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T02:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T03:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T03:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T03:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T03:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T04:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T04:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T04:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T04:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T05:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T05:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T05:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T05:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T06:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T06:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T06:30:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T06:45:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T07:00:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T07:15:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T07:30:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T07:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T08:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T08:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T08:30:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T08:45:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T09:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T09:15:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T09:30:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T09:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T10:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T10:15:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T10:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T10:45:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T11:00:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T11:15:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T11:30:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T11:45:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T12:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T12:15:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T12:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T12:45:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T13:00:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T13:15:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T13:30:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T13:45:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T14:00:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T14:15:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T14:30:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T14:45:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T15:00:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T15:15:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T15:30:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T15:45:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T16:00:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T16:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T16:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T16:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T17:00:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T17:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T17:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T17:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T18:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T18:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T18:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T18:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T19:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T19:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T19:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T19:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T20:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T20:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T20:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T20:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T21:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T21:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T21:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T21:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T22:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T22:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T22:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T22:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T23:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T23:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T23:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-30T23:45:00",440,70,5,435,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T00:15:00",416,70,5,411,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T00:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T00:45:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T01:00:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T01:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T01:30:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T01:45:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T02:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T02:15:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T02:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T02:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T03:00:00",408,70,5,403,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T03:15:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T03:30:00",396,70,5,391,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T03:45:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T04:00:00",400,70,5,395,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T04:15:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T04:30:00",412,70,5,407,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T04:45:00",420,70,5,415,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T05:00:00",404,70,5,399,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T05:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T05:30:00",516,70,5,511,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T05:45:00",492,70,5,487,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T06:00:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T06:15:00",532,70,5,527,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T06:30:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T06:45:00",596,70,5,591,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T07:00:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T07:15:00",588,70,5,583,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T07:30:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T07:45:00",640,70,5,635,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T08:00:00",676,70,5,671,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T08:15:00",740,70,5,735,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T08:30:00",716,70,5,711,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T08:45:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T09:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T09:15:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T09:30:00",692,70,5,687,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T09:45:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T10:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T10:15:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T10:30:00",680,70,5,675,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T10:45:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T11:00:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T11:15:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T11:30:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T11:45:00",684,70,5,679,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T12:00:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T12:15:00",700,70,5,695,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T12:30:00",724,70,5,719,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T12:45:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T13:00:00",620,70,5,615,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T13:15:00",616,70,5,611,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T13:30:00",648,70,5,643,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T13:45:00",668,70,5,663,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T14:00:00",660,70,5,655,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T14:15:00",652,70,5,647,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T14:30:00",656,70,5,651,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T14:45:00",608,70,5,603,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T15:00:00",632,70,5,627,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T15:15:00",644,70,5,639,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T15:30:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T15:45:00",600,70,5,595,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T16:00:00",604,70,5,599,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T16:15:00",572,70,5,567,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T16:30:00",568,70,5,563,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T16:45:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T17:00:00",560,70,5,555,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T17:15:00",544,70,5,539,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T17:30:00",528,70,5,523,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T17:45:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T18:00:00",504,70,5,499,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T18:15:00",512,70,5,507,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T18:30:00",520,70,5,515,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T18:45:00",508,70,5,503,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T19:00:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T19:15:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T19:30:00",496,70,5,491,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T19:45:00",484,70,5,479,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T20:00:00",468,70,5,463,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T20:15:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T20:30:00",464,70,5,459,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T20:45:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T21:00:00",456,70,5,451,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T21:15:00",448,70,5,443,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T21:30:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T21:45:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T22:00:00",460,70,5,455,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T22:15:00",452,70,5,447,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T22:30:00",432,70,5,427,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T22:45:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T23:00:00",428,70,5,423,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T23:15:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T23:30:00",424,70,5,419,0,11.648745519713259,58.351254480286741,0,18.286884646331647,0]
["2009-12-31T23:45:00",440,70,0,440,0,0,70,0,0,0]

{"sheet":"test","index":7,"n_rows":211,"n_cols":23,"rows_kept":211,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["FICHE TECHNIQUE DE LA COGENERATION OPTIMALE"]
[""]
["Chaufferie actuelle"]
[]
["Rendement considéré :",0.8]
[]
["Cogénération"]
["Marque :","Etude de"]
["Type :","marché 2005"]
["Combustible :","gaz/gas"]
["Puissance nominale électrique (hors auxiliaires électriques) :",5,"kWé"]
["Puissance appelée par les auxiliaires électriques :",0.1,"kWé"]
["Puissance nominale thermique :",11.415770609318995,"kWth"]
["Rendement électrique à charge nominale :",0.27900000000000003]
["Rendement électrique à mi-charge :",0.251]
["Rendement thermique à charge nominale :",0.63700000000000001]
["Rendement moyen électrique :",0.27342000000006128]
[]
["Rendement moyen chaleur :",0.63699999999989199]
[]
["Rendement moyen de fonctionnement :",{"$f":"B17+B19","v":0.91041999999995327}]
[]
["Nombre d'heures de fonctionnement :",8759.75,"heures/an"]
["Nombre de démarrages :",0,"démarrages"]
[]
["BILAN ENERGETIQUE"]
[]
["Energie électrique consommée avant cogénération :",4956554,"kWhé/an"]
["Combustible consommé avant cogénération : ",{"$f":"IF(B5=0,0,B30/B5)","v":766500},"kWhcomb/an"]
["Besoins thermiques nets avant cogénération :",{"$f":"SUM(VarDeriv!$C$2:$C$35041)/4","v":613200},"kWhth/an",null,null,"Injection électrique",null,null,null,0.8]
["Energie primaire consommée par la cogénération :",{"$f":"IF(B17=0,0,B38/B17)","v":160188.53778066777},"kWhcomb/an",null,null,"Pas de rejet chaleur",null,null,null,0.6]
["Chaleur utile produite par la cogénération :",{"$f":"B31*B19","v":102040.09856626806},"kWhth/an",null,null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,"kWhé/an"]
["Economie combustible correspondante pour la chaufferie :",{"$f":"IF(B5=0,0,B32/B5)","v":127550.12320783507},"kWhcomb/an",null,null,"Région wallonne",null,null,null,0]
["Chaleur utile encore à produire par la chaufferie :",511159.90143335809,"kWhth/an",null,"Prix :",75,"€"]
["Consommation correspondante par la chaufferie :",{"$f":"IF(B5=0,0,B35/B5)","v":638949.87679169758},"kWhcomb/an",null,null,null,null,null,null,"00:00:00"]
[null,null,"kWhth/an"]
["Energie électrique produite par la cogénération :",43798.75,"kWhé/an",null,null,"Forfait",null,null,null,"23:45:00"]
[null,null,"kWhé/an"]
["   dont énergie électrique revendue au réseau :",0,"kWhé/an"]
["   dont énergie électrique auto-consommée :",{"$f":"B38-B40","v":43798.75},"kWhé/an",null,null,null,null,null,null,"Temps de retour"]
["Energie électrique consommée après cogénération :",4912755.25,"kWhé/an",null,null,110]
[null,null,null,null,null,115.5,null,null,null,"Désactivé"]
["BILAN ECONOMIQUE",null,null,null,null,40,null,null,null," - "]
[]
["Situation actuelle sans cogénération",null,null,null,null,null,null,null,null," - "]
[]
[]
["Coûts",null,null,null,null,null,null,null,null," - "]
[null,218416.1910000018]
["Montant facture électricité :",545220.93999999994,"€/an",null,null,32.799999999999997]
[null,81102.317831765584]
["Montant facture combustible :",25141.199999999997,"€/an",null,null,32.799999999999997]
[]
["Montant facture énergie globale :",{"$f":"B51+B53","v":570362.1399999999},"€/an"]
[]
["Situation future avec cogénération"]
[]
[]
["Coûts"]
[null,1328170.7298635219]
["Montant facture électricité :",567423.23137499997,"€/an"]
[null,109012.87164222475]
["Montant facture combustible :",26211.739997973582,"€/an"]
[null,14385.3247945353]
["Montant entretien pour la cogénération :",1927.145,"€/an",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[]
["Montant facture énergie globale :",{"$f":"IF(B64=\"Inconnue\",\"Inconnue\",B62+B64+B66)","v":595562.11637297354},"€/an",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AX2","v":0.03},"gain élec",{"$f":"B51-B62+B73","v":-22202.29137500003},{"$f":"$M68*(1+$K68)^N$66","v":-22868.360116250031},-23554.410919737529,-24261.043247329657,-24988.874544749546,-25738.54078109203,-26510.697004524794,-27306.017914660537,-28125.198452100351,-28968.954405663364,-29838.023037833264]
[]
[]
["Gain",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"0","v":0},"gain CV",{"$f":"B77","v":1298.8567499282128},{"$f":"$M71*(1+$K71)^N$66","v":1298.8567499282128},1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128,1298.8567499282128]
[null,1656.1096522001735]
["Revente de l'électricité injectée :",0,"€/an",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AY2","v":0.03},"dépense comb",{"$f":"-(B64-B53)","v":-1070.5399979735848},{"$f":"$M73*(1+$K73)^N$66","v":-1102.6561979127923},-1135.7358838501762,-1169.8079603656815,-1204.9021991766517,-1241.0492651519512,-1278.2807431065098,-1316.6291653997052,-1356.1280403616963,-1396.8118815725472,-1438.7162380197235]
[]
["Economie annuelle sans C.V. :",{"$f":"IF(B68=\"Inconnue\",\"Inconnue\",B55-B68+B73)","v":-25199.976372973644},"€/an",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AZ2","v":0.02},"dépense entretiens",{"$f":"-B66","v":-1927.145},{"$f":"$M75*(1+$K75)^N$66","v":-1965.6879000000001},-2005.0016579999999,-2045.1016911599997,-2086.0037249831998,-2127.7237994828638,-2170.2782754725213,-2213.6838409819711,-2257.9575178016112,-2303.1166681576433,-2349.1790015207962]
["Taux d'économie en CO2 :",0.39540146691498818,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!BA2","v":0.05},{"$f":"L83","v":5.707925454493564},{"$f":"-B87","v":-24425.486400000002},{"$f":"IF(N66<=$L$76,SUM(N68:N75),IF((N66-$L$76)<1,($L$76-(N66-1))*SUM(N68:N75),0))","v":-24637.847464234608},-25396.291711659491,-26177.096148927121,-26980.923718981183,-27808.457095798633,-20289.426181429855,0,0,0,0]
["Certificats verts :",1298.8567499282128,"€/an",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B23","v":8759.75}]
[null,-1131314.3410792211]
["Economie annuelle avec C.V. :",-23901.119623045401,"€/an",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Param!AW2","v":50000},{"$f":"NPV(0.05,N76:T76)","v":-128238.77043737192}]
[]
["Economie annuelle avec C.V. sans pointe annuelle en hiver:"]
[null,262338.52895846701]
["Investissement groupe cogéneration & stockage de chaleur éventuel :",21808.47,"€",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L79/L77","v":5.707925454493564},-96924.684000000008,26178.81611736941,26739.232691605539,27333.189347703479,27962.473474819315,28628.964039268205,29334.636207536329,{"$f":"SUM(T68:T75)","v":-29537.474171114001}]
["Facteur de sur-investissement :",0.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"NPV(0.05,N83:T83)","v":119131.47908790167}]
["Investissement BRUT :",{"$f":"B83*(1+B84)","v":30531.858},"€"]
["Aide à l'investissement :",6106.3716000000013,"€"]
["Investissement NET :",24425.486400000002,"€",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M76+M79-(T76/1.05^7)+T76/(1.05^L76)","v":-152664.25683737191}]
[null,-8560437.0839826241]
["Temps de Retour Simple (TRS) :","Negatif","années"]
[null,"Introuvable"]
["Valeur Actualisée Nette (VAN) des gains :",-152705.40156325002,"€/durée vie"]
["Taux de Rentabilité Interne (TRI) :",{"$f":"IRR(M76:W76)","v":{"$error":"#NUM!"}},"%/an"]
["Détails de la facturation électrique après cogénération"]
[null,26185.944256468221]
["Pour la puissance appelée :",0,"€/an",26373.339826364099]
["Pour la consommation d'électricité :",0,"€/an"]
["Pour l'utilisation du réseau (+ redevance) :",0,"€/an"]
["Pour les surcharges diverses : ",0,"€/an"]
["Partie pour le fournisseur :",0,"€/an"]
["Partie pour le GRD : ",0,"€/an"]
["Partie pour le GRT :",0,"€/an"]
[null,"Désactive"]
["Ballon tampon","Désactivé"]
[null," - "]
["Volume du ballon tampon :"," - ","litres"]
["Coût du ballon tampon :"," - ","€"]
["Ecart de température régnant dans le ballon tampon :"," - ","°C"]
["Energie stockable dans le ballon tampon :"," - ","kWhth"]
[null,1592.8347314318696]
["Pertes :"," - ","kWhth/an"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,60059.677402033063]
[null,23600.215665500909]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"% puissance","Nb heures","Puissance","CV","VAN","TRS"]
[null,null,"0-39",0,5,7793.1404995692774,-152705.40156325002]
[null,null,"40-49",0,12,17982.150161597507,-141199.86481768865]
[null,null,"50-59",0,19,27383.545687895785,-125749.99337196705]
[null,null,"60-69",0,26,35254.553690946326,-113551.70580008809]
[null,null,"70-79",0,33,44149.102323992236,-95261.471867197746]
[null,null,"80-89",0,40,52052.349668997238,-79886.2601529362]
[null,null,"90-99",0,47,50530.889621011665,-97628.306235795142]
[null,null,"100",8759.75,54,49250.68092673528,-100647.40977008481]
[null,null,null,null,61,47467.035378258901,-118318.61327471651]
[null,null,null,null,68,0,-103927.0064]

{"sheet":"Param","index":8,"n_rows":111,"n_cols":61,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["index","Fournisseur  - Marque","Type","Combustible","Puissance","Rend. Elec.","Rend. Elec. 1/2","Rend. Chal.","Prix","Entretien","index","Combustible","Rend. Elec.","Rend. Chal.","Kg CO 2","Rend. Elec. Fl","Rend. Chal. Fl","Rend. Elec. EU","Rend. Chal. EU","Prix Combustible","Reseau Gaz","Logement","Subsidebxl",null,null,null,"Heures jour","Prix C. Vert","Prix MwElConsAvant","Prix MwElConsApres","Prix MwElInj","Prix MwChalChaudire","RendChaudiereActuel","?","Termes Puissance","Termes du fournisseur","Termes GRD","Termes GRT","CoefMois(NE)","(NC)","Horaire Debut (PointeMatin,PointeSoir,Pleine)","Horaire Final","Combustible","PCI","Unités",null,"Surinvestissement","Subvention","DureVie","TauxElec","TauxCombus","TauxEntretien","TauxActualisation",null,"Jours Férie",null,"% charge partielle","% Critique","Pourcentage Tampon","Puis max Tampon","Part des aux élec"]
[1,"De ROUCK - SENERTEC","Dachs HKA 2 G5.0 Low Nox","Gaz/Gas",5,0.26,0.22,0.63,19980,8.4000000000000005E-2,1,"Biodiesel/Biodiesel",0.55000000000000004,0.9,80,0.43,0.9,0.44,0.89,80,true,true,false,null,"","","-",75,110,115.5,40,32.799999999999997,0.8,1,9.1969999999999992,5.3919230000000002,2.6496119999999999,8.3299000000000003,1.6214,1.349755,"07:00:00","21:45:00","Gaz naturel",0.9,"kWh PCS",null,0.4,0.2,50000,0.03,0.03,0.02,0.05,null,"1911-01-01",null,0.8,0.6,0,0.8,2]
[2,"De ROUCK - SENERTEC","Dachs HKA 2 HR 5.3","Mazout/Stookolie",5.35,0.3,0.26,0.59,20160,0.17899999999999999,2,"Biogaz/Biogas",0.55000000000000004,0.9,20,0.42,0.7,0.42,0.7,20,null,null,null,null,"","","0","Active",null,"Facture détail",null,null,null,2,1.512,0,11.74,0.3604,1.6214,1.349755,null,null,"Mazout",9.9,"litre",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2003-04-21"]
[3,"De ROUCK - SENERTEC","Dachs HKA 2 HR 5.3","Biodiesel/Biodiesel",5.35,0.3,0.26,0.59,20160,0.35799999999999998,3,"Bois/Hout",0.55000000000000004,0.9,30,0.34,0.9,0.33,0.86,50,null,null,null,null,"","",1,true,null,false,null,null,null,3,1.512,59.948599999999999,6.7869999999999999,null,1.6214,1.349755,null,null,"Autre",1,"unité",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1911-05-01"]
[4,"De ROUCK - SENERTEC","Dachs HKA 2 G 5.5","Gaz/Gas",5.37,0.27,0.23,0.61,19860,8.4000000000000005E-2,4,"Gaz/Gas",0.55000000000000004,0.9,251,0.5,0.9,0.53,0.9,32.799999999999997,null,null,null,null,"","",2,"Région ?",null,"Facteur élec",null,null,null,4,0,36.037775000000003,74.367999999999995,null,1.6214,1.349755,"","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2003-05-29"]
[5,"De ROUCK - SENERTEC","Dachs HKA 2 F 5.5","Propane/Propaan",5.37,0.27,0.23,0.61,20520,8.4000000000000005E-2,5,"Huile/Olie",0.55000000000000004,0.9,65,0.43,0.9,0.44,0.89,65,null,null,null,null,"","",3,3,null,5,null,null,null,5,null,1.27,5.8010000000000002,null,1.6214,1.349755,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2003-06-09"]
[6,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN08-AH","Huile/Olie",8,0.28000000000000003,0.24,0.63,23950,0.3,6,"Mazout/Stookolie",0.55000000000000004,0.9,306,0.5,0.9,0.44,0.89,45,null,null,null,null,"","",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,232.54,null,1.6214,1.349755,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2003-06-15"]
[7,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN08-AG","Gaz/Gas",8,0.26700000000000002,0.22700000000000001,0.6,23950,0.32,7,"Propane/Propaan",0.55000000000000004,0.9,251,0.5,0.9,0.44,0.89,45,null,null,null,null,"","",5,"Région wallonne","Waals Gewest",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6214,1.349755,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1911-12-25"]
[8,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN10-AD","Mazout/Stookolie",10,0.27500000000000002,0.23499999999999999,0.60499999999999998,23200,0.3,"","",null,null,null,null,"","","",null,null,null,null,null,"","",6,"Région bruxelloise","Brussels Gewest",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6214,1.349755,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2002-04-08"]
[9,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN12-AH","Huile/Olie",12,0.28599999999999998,0.246,0.62,27700,0.34,"","",null,null,null,null,"","","",null,null,null,null,null,"","",7,"Région flamande","Vlaams Gewest",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6214,1.349755,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2002-05-09"]
[10,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN12-AG","Gaz/Gas",12,0.29299999999999998,0.253,0.63400000000000001,27050,0.38,"","",null,null,null,null,"","","",null,null,null,null,null,"","",8,"Prix GSC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6214,1.349755,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2002-05-20"]
[11,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN14-AD","Mazout/Stookolie",14,0.29099999999999998,0.251,0.60299999999999998,26900,0.34,"","","","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,"","",9,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6214,1.349755,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1911-07-21"]
[12,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN17-AG","Gaz/Gas",17,0.29299999999999998,0.253,0.63800000000000001,34500,0.44,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",10,"Prix C WKK",null,"Facteur EU",null,null,null,null,null,null,null,null,1.6214,1.349755,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1911-08-15"]
[13,"VME - IVECO","FMB-25-KSM","Biogaz/Biogas",20,0.313,0.27300000000000002,0.53100000000000003,94260,1.89,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",11,40,null,"Vente","Auto-conso",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1911-11-01"]
[14,"VME - IVECO","FMB-25-BSM","Biogaz/Biogas",20,0.313,0.27300000000000002,0.5,94260,1.89,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",12,"Niveau tension","> 200 kV",1,0.98499999999999999,null,"> 200 kV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1911-11-11"]
[15,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN20-AH","Huile/Olie",20,0.32300000000000001,0.28299999999999997,0.56499999999999995,34400,0.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Minutes jour",null,13,6,"100 tot 200 kV",0.98499999999999999,0.96499999999999997,null,"100 à 200 kV"]
[16,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN20-AD","Mazout/Stookolie",20,0.32300000000000001,0.28299999999999997,0.56599999999999995,33500,0.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-","Oui",14,"CO2 pour serre","50 tot 100 kV",0.96499999999999997,0.94499999999999995,null,"50 à 100 kV"]
[17,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN25-AH","Huile/Olie",25,0.32400000000000001,0.28399999999999997,0.56999999999999995,37350,0.42,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"Non",15,false,"15 tot 50 kV",0.94499999999999995,0.92500000000000004,null,"15 à 50 kV"]
[18,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN25-AD","Mazout/Stookolie",25,0.32200000000000001,0.28199999999999997,0.56699999999999995,36600,0.48,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,"Ja",16,"Type chaleur","0.4 tot 15 kV",0.94499999999999995,0.92500000000000004,null,"0.4 à 15 kV"]
[19,"VME - IVECO","FMB-031-GSK","Gaz/Gas",26,0.33800000000000002,0.29799999999999999,0.54500000000000004,91238,1.59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,"Nee",17,4,"< 0.4 kV",0.92500000000000004,0.86,null,"< 0.4 kV"]
[20,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN30-AG","Biodiesel/Biodiesel",30,0.28599999999999998,0.246,0.61899999999999999,43950,0.64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45,null,18]
[21,"VME - MAN","FMB-043-KSM","Biogaz/Biogas",34,0.32100000000000001,0.28100000000000003,0.53800000000000003,100192,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,"0.85","Stoom",null,null,null,"Vapeur"]
[22,"VME - MAN","FMB-043-BSM","Biogaz/Biogas",34,0.32100000000000001,0.28100000000000003,0.5,100192,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,"0.9","Warm water",null,null,null,"Eau chaude"]
[23,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN35-AD","Mazout/Stookolie",35,0.35599999999999998,0.316,0.53,41200,0.57999999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,"0.93","Direct firing/lucht voor droogtoepassingen <250°C",null,null,null,"Combustion directe/air pour applications de séchage <250°C"]
[24,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN48-SG","Gaz/Gas",48,0.33300000000000002,0.29299999999999998,0.53500000000000003,61900,0.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,"0.93","Direct firing/lucht voor droogtoepassingen >250°C",null,null,null,"Combustion directe/air pour applications de séchage >250°C"]
[25,"test","test","Biogaz/Biogas",50,0.3,0.3,0.15,100000,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[26,"BUDERUS - MAN","Loganova E0834 - DN 50","Gaz/Gas",50,0.34499999999999997,0.29099999999999998,0.55900000000000005,77500,1.76,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Traduction en français"]
[27,"Eneria - MAN","GG50","Gaz/Gas",50,0.34200000000000003,0.315,0.56200000000000006,80000,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"1 =  français, 2 = néerlandais"]
[28,"VME - MAN","FMB-065-GSK","Gaz/Gas",50,0.34200000000000003,0.30199999999999999,0.52100000000000002,102239,2.2000000000000002]
[29,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN50-SD","Mazout/Stookolie",50,0.36399999999999999,0.32400000000000001,0.48,48400,0.74,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[30,"VME - MAN","FMB-065-KSM","Biogaz/Biogas",53,0.32300000000000001,0.28299999999999997,0.52400000000000002,105048,2.4,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[31,"VME - MAN","FMB-065-BSM","Biogaz/Biogas",53,0.32300000000000001,0.28299999999999997,0.48799999999999999,105048,2.4]
[32,"BUDERUS - MAN","Loganova E0826 - DN 70","Gaz/Gas",70,0.34300000000000003,0.28699999999999998,0.56399999999999995,81650,2.2000000000000002]
[33,"Eneria - MAN","GG70","Gaz/Gas",70,0.34300000000000003,0.316,0.55900000000000005,88000,2.5]
[34,"VME - MAN","FMB-085-GSK","Gaz/Gas",70,0.34699999999999998,0.307,0.52500000000000002,121707,2.2000000000000002]
[35,"COGENCO - ecoGEN","ecoGEN70-SD","Mazout/Stookolie",70,0.35599999999999998,0.316,0.48399999999999999,59600,0.11]
[36,"VME - Mercedes","FMB-100-KSM","Biogaz/Biogas",81,0.316,0.27600000000000002,0.56599999999999995,125239,2.75]
[37,"VME - Mercedes","FMB-100-BSM","Biogaz/Biogas",81,0.316,0.27600000000000002,0.56599999999999995,125387,2.75]
[38,"VME - Mercedes","FMB-125-KSM","Biogaz/Biogas",101,0.32600000000000001,0.28599999999999998,0.56499999999999995,135500,2.96]
[39,"VME - Mercedes","FMB-125-BSM","Biogaz/Biogas",101,0.32600000000000001,0.28599999999999998,0.56499999999999995,135736,2.96]
[40,"Eneria - MAN","GG104","Gaz/Gas",104,0.36899999999999999,0.33900000000000002,0.52500000000000002,141450,3.4]
[41,"VME - MAN","FMB-130-BSM","Biogaz/Biogas",105,0.36699999999999999,0.32700000000000001,0.43,147628,2.96]
[42,"VME - MAN","FMB-130-GSMK","Gaz/Gas",105,0.36699999999999999,0.32700000000000001,0.43,147223,2.46]
[43,"BUDERUS - MAN","Loganova E1306 - DN 100","Gaz/Gas",120,0.34300000000000003,0.28000000000000003,0.57099999999999995,120000,2.2679999999999998]
[44,"VME - Mercedes","FMB-155-GSK","Gaz/Gas",122,0.34300000000000003,0.30299999999999999,0.56499999999999995,129408,2.46]
[45,"Eneria - MAN","GG130","Gaz/Gas",130,0.34799999999999998,0.32,0.56399999999999995,123000,3.4]
[46,"Eneria - MAN","GG140","Gaz/Gas",140,0.35,0.32200000000000001,0.55300000000000005,137000,3.9]
[47,"BUDERUS - MAN","Loganova E2876 - TE 150","Gaz/Gas",143,0.35099999999999998,0.311,0.54100000000000004,137500,2.944]
[48,"VME - Mercedes","FMB-190-GSK","Gaz/Gas",150,0.35,0.31,0.55200000000000005,138503,2.67]
[49,"VME - Mercedes","FMB-200-KSM","Biogaz/Biogas",160,0.35499999999999998,0.315,0.53200000000000003,144486,3.05]
[50,"VME - Mercedes","FMB-215-GSMK","Gaz/Gas",173,0.35,0.31,0.54700000000000004,145130,2.72]
[51,"VME - Mercedes","FMB-230-BSM","Biogaz/Biogas",185,0.36699999999999999,0.32700000000000001,0.46200000000000002,159736,3.09]
[52,"VME - Mercedes","FMB-230-GSMK","Gaz/Gas",185,0.35599999999999998,0.316,0.53800000000000003,159239,2.74]
[53,"Eneria - MAN","GG198","Gaz/Gas",198,0.36799999999999999,0.33900000000000002,0.53300000000000003,175000,3.3330000000000002]
[54,"VME - Mercedes","FMB-250-KSM","Biogaz/Biogas",200,0.35099999999999998,0.311,0.51500000000000001,167097,3.3]
[55,"VME - MAN","FMB-265-RS","Huile/Olie",215,0.39305301645338198,0.374,0.402193784277879,251000,4.0999999999999996]
[56,"VME - Mercedes","FMB-270-GSMK","Gaz/Gas",220,0.36499999999999999,0.32500000000000001,0.52900000000000003,170157,2.96]
[57,"VME - Mercedes","FMB-285-BSM","Biogaz/Biogas",233,0.36899999999999999,0.32900000000000001,0.45300000000000001,180927,3.35]
[58,"VME - Mercedes","FMB-285-GSMK","Gaz/Gas",233,0.36899999999999999,0.32900000000000001,0.45900000000000002,181041,2.98]
[59,"Eneria - MAN","GG237","Gaz/Gas",237,0.35399999999999998,0.32600000000000001,0.55500000000000005,194000,3.6669999999999998]
[60,"BUDERUS - MAN","Loganova E2842 - DN 200","Gaz/Gas",238,0.35699999999999998,0.3,0.54400000000000004,184000,3.1459999999999999]
[61,"VME - MAN","FMB-325-RS","Huile/Olie",266,0.36893203883495101,0.36199999999999999,0.41747572815534001,265000,4.3]
[62,"VME - Mercedes","FMB-355-KSM","Biogaz/Biogas",300,0.35699999999999998,0.317,0.52200000000000002,190017,3.76]
[63,"VME - MAN","FMB-400-RS","Huile/Olie",307,0.40235910878112702,0.38200000000000001,0.432503276539974,280000,4.54]
[64,"VME - Mercedes","FMB-410-GSMK","Gaz/Gas",334,0.36299999999999999,0.32300000000000001,0.52300000000000002,202438,3.41]
[65,"VME - Mercedes","FMB-430-BSM","Biogaz/Biogas",350,0.372,0.33200000000000002,0.42899999999999999,206535,3.83]
[66,"VME - Mercedes","FMB-430-GSMK","Gaz/Gas",350,0.374,0.33400000000000002,0.48,211421,3.43]
[67,"Eneria - MAN","GG383","Gaz/Gas",383,0.373,0.34300000000000003,0.52700000000000002,225000,4.8]
[68,"VME - Guascor","VME - FMB-470-BSM","Biogaz/Biogas",383,0.373,0.33300000000000002,0.39,257197,6.6]
[69,"VME - MAN","FMB-480-RS","Huile/Olie",386,0.395087001023541,0.38300000000000001,0.42476970317297902,293000,4.87]
[70,"Eneria - CATERPILLAR","3508A","Gaz/Gas",510,0.39200000000000002,0.35299999999999998,0.46800000000000003,426000,6.4290000000000003]
[71,"VME - Guascor","FMB-710-BSM","Biogaz/Biogas",578,0.372,0.33200000000000002,0.39300000000000002,371365,8.83]
[72,"VME - Guascor","FMB-750-GSMK/H","Gaz/Gas",609,0.375,0.33500000000000002,0.53600000000000003,370318,8.6]
[73,"VME - Guascor","FMB-750-GSMK/N","Gaz/Gas",609,0.39100000000000001,0.35099999999999998,0.38500000000000001,373101,8.6]
[74,"VME - Guascor","FMB-950-BSM","Biogaz/Biogas",771,0.377,0.33700000000000002,0.40200000000000002,428216,10.67]
[75,"Eneria - CATERPILLAR","3512A","Gaz/Gas",772,0.378,0.34,0.47599999999999998,490000,8.5860000000000003]
[76,"VME - Guascor","FMB-1000-GSMK/H","Gaz/Gas",812,0.38200000000000001,0.34200000000000003,0.53200000000000003,427483,10.46]
[77,"VME - Guascor","FMB-1000-GSMK/N","Gaz/Gas",812,0.39500000000000002,0.35499999999999998,0.42599999999999999,430798,10.46]
[78,"VME - Guascor","FMB-1180-GSMK/N","Gaz/Gas",958,0.39200000000000002,0.35199999999999998,0.45700000000000002,496926,15.44]
[79,"VME - Guascor","FMB-1180-BSM","Biogaz/Biogas",958,0.39300000000000002,0.35299999999999998,0.39300000000000002,486730,15.72]
[80,"Eneria - CATERPILLAR","3516A","Gaz/Gas",1030,0.38,0.34200000000000003,0.49099999999999999,579000,9.2330000000000005]
[81,"Eneria - CATERPILLAR","3516B","Gaz/Gas",1122,0.39200000000000002,0.36,0.46899999999999997,616000,10.919]
[82,"Eneria - CATERPILLAR","3516E","Gaz/Gas",1367,0.39900000000000002,0.36699999999999999,0.44600000000000001,764000,12.798]
[83,"Eneria - CATERPILLAR","3520B","Gaz/Gas",1429,0.39300000000000002,0.36099999999999999,0.46899999999999997,744000,13.371]
[84,"Eneria - CATERPILLAR","3516E","Gaz/Gas",1561,0.40500000000000003,0.373,0.438,801000,14.613]
[85,"Eneria - CATERPILLAR","3520C","Gaz/Gas",1958,0.4,0.38,0.45700000000000002,927747,18.327999999999999]
[86,"Eneria - CATERPILLAR","3612HR","Gaz/Gas",2724,0.39800000000000002,0.36599999999999999,0.437,1938600,21.687000000000001]
[87,"Eneria - CATERPILLAR","3616HR","Gaz/Gas",2879,0.41,0.377,0.54500000000000004,1938600,22.913]
[88,"Eneria - CATERPILLAR","3612HR","Gaz/Gas",3658,0.40799999999999997,0.376,0.33200000000000002,2475000,29.119]
[89,"Eneria - CATERPILLAR","3616HR","Gaz/Gas",3847,0.41299999999999998,0.38,0.42099999999999999,2475000,30.622]
["","","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[""]

{"sheet":"Measures","index":9,"n_rows":35041,"n_cols":8,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"Date début\",\"Startdatum\")","v":"Date début"},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"kW éléc.\",\"kW elek.\")","v":"kW éléc."},{"$f":"IF(Param!AB28=1,\"kW chaleur\",\"kW therm.\")","v":"kW chaleur"}]
["2009-01-01",364,70]
[null,360,70]
[null,356,70]
[null,360,70]
[null,356,70]
[null,352,70]
[null,352,70]
[null,352,70]
[null,344,70]
[null,348,70]
[null,348,70]
[null,352,70]
[null,340,70]
[null,348,70]
[null,340,70]
[null,348,70]
[null,344,70]
[null,352,70]
[null,352,70]
[null,356,70]
[null,356,70]
[null,360,70]
[null,360,70]
[null,456,70]
[null,488,70]
[null,488,70]
[null,484,70]
[null,472,70]
[null,476,70]
[null,488,70]
[null,528,70]
[null,552,70]
[null,536,70]
[null,536,70]
[null,540,70]
[null,524,70]
[null,492,70]
[null,476,70]
[null,512,70]
[null,548,70]
[null,556,70]
[null,528,70]
[null,516,70]
[null,504,70]
[null,500,70]
[null,504,70]
[null,532,70]
[null,520,70]
[null,540,70]
[null,544,70]
[null,524,70]
[null,516,70]
[null,460,70]
[null,424,70]
[null,420,70]
[null,456,70]
[null,472,70]
[null,456,70]
[null,472,70]
[null,444,70]
[null,428,70]
[null,428,70]
[null,436,70]
[null,472,70]
[null,448,70]
[null,424,70]
[null,432,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,432,70]
[null,420,70]
[null,420,70]
[null,416,70]
[null,416,70]
[null,404,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,408,70]
[null,392,70]
[null,400,70]
[null,388,70]
[null,396,70]
[null,388,70]
[null,384,70]
[null,392,70]
[null,388,70]
[null,380,70]
[null,376,70]
[null,368,70]
[null,364,70]
[null,364,70]
[null,356,70]
[null,368,70]
[null,356,70]
[null,372,70]
[null,360,70]
[null,364,70]
[null,352,70]
[null,352,70]
[null,344,70]
[null,360,70]
[null,344,70]
[null,356,70]
[null,344,70]
[null,344,70]
[null,340,70]
[null,340,70]
[null,336,70]
[null,340,70]
[null,340,70]
[null,340,70]
[null,348,70]
[null,356,70]
[null,352,70]
[null,368,70]
[null,348,70]
[null,436,70]
[null,468,70]
[null,516,70]
[null,528,70]
[null,544,70]
[null,568,70]
[null,592,70]
[null,616,70]
[null,624,70]
[null,664,70]
[null,652,70]
[null,660,70]
[null,696,70]
[null,696,70]
[null,676,70]
[null,648,70]
[null,656,70]
[null,680,70]
[null,672,70]
[null,696,70]
[null,684,70]
[null,640,70]
[null,624,70]
[null,628,70]
[null,652,70]
[null,656,70]
[null,668,70]
[null,672,70]
[null,668,70]
[null,608,70]
[null,584,70]
[null,572,70]
[null,596,70]
[null,592,70]
[null,600,70]
[null,608,70]
[null,576,70]
[null,568,70]
[null,572,70]
[null,548,70]
[null,596,70]
[null,572,70]
[null,536,70]
[null,508,70]
[null,516,70]
[null,508,70]
[null,492,70]
[null,496,70]
[null,496,70]
[null,480,70]
[null,480,70]
[null,484,70]
[null,484,70]
[null,488,70]
[null,460,70]
[null,456,70]
[null,444,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,428,70]
[null,416,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,408,70]
[null,384,70]
[null,388,70]
[null,384,70]
[null,388,70]
[null,384,70]
[null,400,70]
[null,388,70]
[null,372,70]
[null,384,70]
[null,380,70]
[null,384,70]
[null,368,70]
[null,372,70]
[null,364,70]
[null,372,70]
[null,372,70]
[null,372,70]
[null,368,70]
[null,368,70]
[null,372,70]
[null,364,70]
[null,368,70]
[null,360,70]
[null,376,70]
[null,372,70]
[null,380,70]
[null,372,70]
[null,380,70]
[null,376,70]
[null,384,70]
[null,460,70]
[null,516,70]
[null,544,70]
[null,524,70]
[null,532,70]
[null,544,70]
[null,560,70]
[null,544,70]
[null,556,70]
[null,552,70]
[null,580,70]
[null,576,70]
[null,524,70]
[null,476,70]
[null,556,70]
[null,564,70]
[null,584,70]
[null,560,70]
[null,536,70]
[null,528,70]
[null,528,70]
[null,544,70]
[null,556,70]
[null,552,70]
[null,564,70]
[null,556,70]
[null,516,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,448,70]
[null,484,70]
[null,480,70]
[null,476,70]
[null,488,70]
[null,444,70]
[null,448,70]
[null,436,70]
[null,448,70]
[null,448,70]
[null,480,70]
[null,448,70]
[null,440,70]
[null,436,70]
[null,440,70]
[null,448,70]
[null,440,70]
[null,440,70]
[null,432,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,420,70]
[null,432,70]
[null,420,70]
[null,436,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,408,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,404,70]
[null,412,70]
[null,400,70]
[null,400,70]
[null,384,70]
[null,392,70]
[null,380,70]
[null,384,70]
[null,372,70]
[null,372,70]
[null,372,70]
[null,364,70]
[null,376,70]
[null,364,70]
[null,368,70]
[null,368,70]
[null,368,70]
[null,360,70]
[null,364,70]
[null,356,70]
[null,376,70]
[null,360,70]
[null,360,70]
[null,364,70]
[null,364,70]
[null,368,70]
[null,360,70]
[null,376,70]
[null,368,70]
[null,376,70]
[null,376,70]
[null,376,70]
[null,372,70]
[null,372,70]
[null,376,70]
[null,400,70]
[null,496,70]
[null,516,70]
[null,520,70]
[null,524,70]
[null,524,70]
[null,528,70]
[null,540,70]
[null,544,70]
[null,544,70]
[null,528,70]
[null,492,70]
[null,452,70]
[null,460,70]
[null,532,70]
[null,536,70]
[null,536,70]
[null,548,70]
[null,516,70]
[null,520,70]
[null,492,70]
[null,532,70]
[null,520,70]
[null,544,70]
[null,576,70]
[null,552,70]
[null,476,70]
[null,448,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,484,70]
[null,476,70]
[null,488,70]
[null,472,70]
[null,460,70]
[null,448,70]
[null,472,70]
[null,480,70]
[null,468,70]
[null,436,70]
[null,448,70]
[null,436,70]
[null,448,70]
[null,444,70]
[null,448,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,440,70]
[null,432,70]
[null,432,70]
[null,436,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,424,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,392,70]
[null,404,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,376,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,384,70]
[null,376,70]
[null,376,70]
[null,368,70]
[null,376,70]
[null,368,70]
[null,372,70]
[null,368,70]
[null,372,70]
[null,368,70]
[null,376,70]
[null,368,70]
[null,372,70]
[null,364,70]
[null,380,70]
[null,364,70]
[null,372,70]
[null,372,70]
[null,368,70]
[null,372,70]
[null,376,70]
[null,376,70]
[null,372,70]
[null,448,70]
[null,468,70]
[null,528,70]
[null,500,70]
[null,528,70]
[null,636,70]
[null,628,70]
[null,676,70]
[null,724,70]
[null,688,70]
[null,736,70]
[null,764,70]
[null,760,70]
[null,716,70]
[null,692,70]
[null,780,70]
[null,756,70]
[null,788,70]
[null,764,70]
[null,744,70]
[null,764,70]
[null,736,70]
[null,768,70]
[null,760,70]
[null,776,70]
[null,760,70]
[null,768,70]
[null,764,70]
[null,756,70]
[null,736,70]
[null,688,70]
[null,696,70]
[null,704,70]
[null,712,70]
[null,716,70]
[null,680,70]
[null,716,70]
[null,664,70]
[null,640,70]
[null,624,70]
[null,664,70]
[null,604,70]
[null,596,70]
[null,584,70]
[null,592,70]
[null,564,70]
[null,556,70]
[null,552,70]
[null,528,70]
[null,528,70]
[null,528,70]
[null,520,70]
[null,504,70]
[null,492,70]
[null,476,70]
[null,472,70]
[null,464,70]
[null,464,70]
[null,472,70]
[null,456,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,448,70]
[null,440,70]
[null,448,70]
[null,440,70]
[null,432,70]
[null,416,70]
[null,404,70]
[null,396,70]
[null,420,70]
[null,400,70]
[null,392,70]
[null,392,70]
[null,392,70]
[null,392,70]
[null,384,70]
[null,392,70]
[null,396,70]
[null,392,70]
[null,380,70]
[null,388,70]
[null,376,70]
[null,384,70]
[null,376,70]
[null,376,70]
[null,380,70]
[null,376,70]
[null,380,70]
[null,388,70]
[null,380,70]
[null,384,70]
[null,392,70]
[null,392,70]
[null,384,70]
[null,392,70]
[null,468,70]
[null,472,70]
[null,472,70]
[null,500,70]
[null,492,70]
[null,548,70]
[null,536,70]
[null,624,70]
[null,624,70]
[null,676,70]
[null,684,70]
[null,696,70]
[null,712,70]
[null,716,70]
[null,692,70]
[null,700,70]
[null,724,70]
[null,736,70]
[null,720,70]
[null,724,70]
[null,676,70]
[null,688,70]
[null,664,70]
[null,696,70]
[null,696,70]
[null,712,70]
[null,732,70]
[null,732,70]
[null,708,70]
[null,676,70]
[null,660,70]
[null,660,70]
[null,680,70]
[null,680,70]
[null,688,70]
[null,672,70]
[null,672,70]
[null,648,70]
[null,620,70]
[null,608,70]
[null,652,70]
[null,616,70]
[null,580,70]
[null,572,70]
[null,592,70]
[null,572,70]
[null,540,70]
[null,520,70]
[null,524,70]
[null,536,70]
[null,520,70]
[null,512,70]
[null,504,70]
[null,504,70]
[null,492,70]
[null,480,70]
[null,472,70]
[null,468,70]
[null,456,70]
[null,460,70]
[null,448,70]
[null,472,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,420,70]
[null,428,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,392,70]
[null,392,70]
[null,396,70]
[null,392,70]
[null,388,70]
[null,400,70]
[null,392,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,400,70]
[null,380,70]
[null,368,70]
[null,372,70]
[null,372,70]
[null,376,70]
[null,368,70]
[null,368,70]
[null,368,70]
[null,364,70]
[null,380,70]
[null,376,70]
[null,376,70]
[null,384,70]
[null,388,70]
[null,464,70]
[null,448,70]
[null,476,70]
[null,480,70]
[null,528,70]
[null,532,70]
[null,588,70]
[null,584,70]
[null,588,70]
[null,620,70]
[null,684,70]
[null,684,70]
[null,676,70]
[null,688,70]
[null,684,70]
[null,688,70]
[null,676,70]
[null,676,70]
[null,700,70]
[null,696,70]
[null,648,70]
[null,660,70]
[null,648,70]
[null,676,70]
[null,692,70]
[null,688,70]
[null,680,70]
[null,708,70]
[null,704,70]
[null,676,70]
[null,644,70]
[null,656,70]
[null,696,70]
[null,688,70]
[null,676,70]
[null,692,70]
[null,684,70]
[null,700,70]
[null,672,70]
[null,620,70]
[null,608,70]
[null,636,70]
[null,644,70]
[null,592,70]
[null,572,70]
[null,572,70]
[null,584,70]
[null,568,70]
[null,568,70]
[null,572,70]
[null,536,70]
[null,548,70]
[null,536,70]
[null,544,70]
[null,496,70]
[null,488,70]
[null,484,70]
[null,476,70]
[null,480,70]
[null,464,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,448,70]
[null,436,70]
[null,480,70]
[null,468,70]
[null,472,70]
[null,444,70]
[null,452,70]
[null,428,70]
[null,436,70]
[null,424,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,412,70]
[null,444,70]
[null,412,70]
[null,424,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,416,70]
[null,420,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,404,70]
[null,420,70]
[null,400,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,400,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,408,70]
[null,404,70]
[null,412,70]
[null,480,70]
[null,536,70]
[null,528,70]
[null,564,70]
[null,640,70]
[null,652,70]
[null,692,70]
[null,696,70]
[null,712,70]
[null,748,70]
[null,792,70]
[null,808,70]
[null,788,70]
[null,792,70]
[null,740,70]
[null,764,70]
[null,792,70]
[null,792,70]
[null,828,70]
[null,768,70]
[null,796,70]
[null,728,70]
[null,740,70]
[null,704,70]
[null,728,70]
[null,748,70]
[null,780,70]
[null,768,70]
[null,796,70]
[null,796,70]
[null,752,70]
[null,676,70]
[null,728,70]
[null,728,70]
[null,708,70]
[null,684,70]
[null,696,70]
[null,696,70]
[null,676,70]
[null,620,70]
[null,652,70]
[null,624,70]
[null,660,70]
[null,584,70]
[null,576,70]
[null,596,70]
[null,576,70]
[null,564,70]
[null,556,70]
[null,540,70]
[null,536,70]
[null,528,70]
[null,528,70]
[null,512,70]
[null,504,70]
[null,492,70]
[null,504,70]
[null,496,70]
[null,480,70]
[null,472,70]
[null,464,70]
[null,460,70]
[null,472,70]
[null,468,70]
[null,452,70]
[null,452,70]
[null,432,70]
[null,440,70]
[null,420,70]
[null,416,70]
[null,420,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,408,70]
[null,404,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,396,70]
[null,416,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,404,70]
[null,388,70]
[null,396,70]
[null,388,70]
[null,392,70]
[null,388,70]
[null,396,70]
[null,396,70]
[null,400,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,496,70]
[null,484,70]
[null,524,70]
[null,488,70]
[null,512,70]
[null,560,70]
[null,588,70]
[null,648,70]
[null,652,70]
[null,664,70]
[null,684,70]
[null,684,70]
[null,680,70]
[null,728,70]
[null,676,70]
[null,648,70]
[null,668,70]
[null,672,70]
[null,704,70]
[null,728,70]
[null,776,70]
[null,724,70]
[null,700,70]
[null,708,70]
[null,728,70]
[null,756,70]
[null,808,70]
[null,776,70]
[null,728,70]
[null,752,70]
[null,704,70]
[null,704,70]
[null,656,70]
[null,660,70]
[null,660,70]
[null,668,70]
[null,684,70]
[null,660,70]
[null,644,70]
[null,612,70]
[null,680,70]
[null,640,70]
[null,624,70]
[null,612,70]
[null,576,70]
[null,612,70]
[null,588,70]
[null,560,70]
[null,548,70]
[null,540,70]
[null,564,70]
[null,548,70]
[null,516,70]
[null,512,70]
[null,492,70]
[null,480,70]
[null,472,70]
[null,472,70]
[null,456,70]
[null,456,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,444,70]
[null,444,70]
[null,448,70]
[null,452,70]
[null,432,70]
[null,420,70]
[null,400,70]
[null,412,70]
[null,404,70]
[null,404,70]
[null,396,70]
[null,388,70]
[null,392,70]
[null,392,70]
[null,388,70]
[null,384,70]
[null,400,70]
[null,384,70]
[null,388,70]
[null,384,70]
[null,384,70]
[null,380,70]
[null,376,70]
[null,376,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,380,70]
[null,384,70]
[null,388,70]
[null,396,70]
[null,384,70]
[null,396,70]
[null,396,70]
[null,416,70]
[null,512,70]
[null,460,70]
[null,456,70]
[null,472,70]
[null,492,70]
[null,536,70]
[null,592,70]
[null,580,70]
[null,584,70]
[null,592,70]
[null,592,70]
[null,584,70]
[null,572,70]
[null,544,70]
[null,576,70]
[null,596,70]
[null,584,70]
[null,604,70]
[null,588,70]
[null,548,70]
[null,548,70]
[null,528,70]
[null,520,70]
[null,520,70]
[null,512,70]
[null,520,70]
[null,552,70]
[null,528,70]
[null,500,70]
[null,476,70]
[null,520,70]
[null,520,70]
[null,516,70]
[null,532,70]
[null,524,70]
[null,492,70]
[null,472,70]
[null,484,70]
[null,516,70]
[null,504,70]
[null,504,70]
[null,468,70]
[null,468,70]
[null,476,70]
[null,476,70]
[null,472,70]
[null,488,70]
[null,468,70]
[null,472,70]
[null,484,70]
[null,460,70]
[null,472,70]
[null,468,70]
[null,464,70]
[null,448,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,420,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,404,70]
[null,392,70]
[null,388,70]
[null,388,70]
[null,384,70]
[null,392,70]
[null,384,70]
[null,392,70]
[null,376,70]
[null,384,70]
[null,372,70]
[null,380,70]
[null,376,70]
[null,368,70]
[null,384,70]
[null,372,70]
[null,376,70]
[null,368,70]
[null,376,70]
[null,364,70]
[null,372,70]
[null,372,70]
[null,376,70]
[null,364,70]
[null,380,70]
[null,376,70]
[null,384,70]
[null,380,70]
[null,388,70]
[null,384,70]
[null,412,70]
[null,468,70]
[null,488,70]
[null,448,70]
[null,468,70]
[null,476,70]
[null,496,70]
[null,500,70]
[null,492,70]
[null,512,70]
[null,528,70]
[null,576,70]
[null,540,70]
[null,540,70]
[null,544,70]
[null,576,70]
[null,556,70]
[null,564,70]
[null,560,70]
[null,536,70]
[null,500,70]
[null,504,70]
[null,556,70]
[null,560,70]
[null,532,70]
[null,528,70]
[null,512,70]
[null,504,70]
[null,484,70]
[null,464,70]
[null,468,70]
[null,500,70]
[null,512,70]
[null,508,70]
[null,504,70]
[null,492,70]
[null,464,70]
[null,472,70]
[null,464,70]
[null,476,70]
[null,488,70]
[null,492,70]
[null,460,70]
[null,472,70]
[null,472,70]
[null,468,70]
[null,460,70]
[null,468,70]
[null,472,70]
[null,480,70]
[null,464,70]
[null,476,70]
[null,468,70]
[null,480,70]
[null,460,70]
[null,444,70]
[null,452,70]
[null,460,70]
[null,448,70]
[null,432,70]
[null,448,70]
[null,436,70]
[null,444,70]
[null,428,70]
[null,444,70]
[null,416,70]
[null,428,70]
[null,412,70]
[null,412,70]
[null,404,70]
[null,416,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,400,70]
[null,396,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,416,70]
[null,400,70]
[null,400,70]
[null,400,70]
[null,400,70]
[null,404,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,396,70]
[null,392,70]
[null,400,70]
[null,424,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,420,70]
[null,500,70]
[null,512,70]
[null,536,70]
[null,596,70]
[null,588,70]
[null,620,70]
[null,688,70]
[null,672,70]
[null,716,70]
[null,748,70]
[null,772,70]
[null,808,70]
[null,788,70]
[null,792,70]
[null,772,70]
[null,740,70]
[null,756,70]
[null,764,70]
[null,788,70]
[null,784,70]
[null,784,70]
[null,728,70]
[null,776,70]
[null,772,70]
[null,752,70]
[null,748,70]
[null,748,70]
[null,800,70]
[null,776,70]
[null,748,70]
[null,652,70]
[null,640,70]
[null,680,70]
[null,700,70]
[null,740,70]
[null,704,70]
[null,704,70]
[null,640,70]
[null,612,70]
[null,640,70]
[null,640,70]
[null,672,70]
[null,600,70]
[null,592,70]
[null,564,70]
[null,552,70]
[null,552,70]
[null,520,70]
[null,532,70]
[null,508,70]
[null,520,70]
[null,500,70]
[null,520,70]
[null,504,70]
[null,496,70]
[null,488,70]
[null,484,70]
[null,460,70]
[null,464,70]
[null,468,70]
[null,468,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,448,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,412,70]
[null,424,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,424,70]
[null,416,70]
[null,416,70]
[null,392,70]
[null,404,70]
[null,404,70]
[null,416,70]
[null,404,70]
[null,400,70]
[null,392,70]
[null,404,70]
[null,400,70]
[null,400,70]
[null,392,70]
[null,400,70]
[null,396,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,460,70]
[null,544,70]
[null,548,70]
[null,560,70]
[null,616,70]
[null,672,70]
[null,668,70]
[null,672,70]
[null,704,70]
[null,784,70]
[null,832,70]
[null,788,70]
[null,824,70]
[null,780,70]
[null,756,70]
[null,784,70]
[null,768,70]
[null,800,70]
[null,804,70]
[null,812,70]
[null,764,70]
[null,776,70]
[null,784,70]
[null,748,70]
[null,756,70]
[null,768,70]
[null,760,70]
[null,852,70]
[null,824,70]
[null,812,70]
[null,752,70]
[null,756,70]
[null,776,70]
[null,780,70]
[null,788,70]
[null,768,70]
[null,752,70]
[null,760,70]
[null,708,70]
[null,740,70]
[null,716,70]
[null,672,70]
[null,676,70]
[null,724,70]
[null,676,70]
[null,608,70]
[null,596,70]
[null,568,70]
[null,564,70]
[null,544,70]
[null,540,70]
[null,548,70]
[null,568,70]
[null,520,70]
[null,524,70]
[null,516,70]
[null,516,70]
[null,496,70]
[null,524,70]
[null,484,70]
[null,468,70]
[null,476,70]
[null,476,70]
[null,472,70]
[null,460,70]
[null,472,70]
[null,452,70]
[null,452,70]
[null,420,70]
[null,440,70]
[null,432,70]
[null,440,70]
[null,432,70]
[null,432,70]
[null,420,70]
[null,424,70]
[null,408,70]
[null,420,70]
[null,400,70]
[null,432,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,408,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,408,70]
[null,424,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,512,70]
[null,564,70]
[null,592,70]
[null,596,70]
[null,612,70]
[null,716,70]
[null,692,70]
[null,644,70]
[null,700,70]
[null,700,70]
[null,796,70]
[null,768,70]
[null,792,70]
[null,780,70]
[null,772,70]
[null,808,70]
[null,776,70]
[null,820,70]
[null,788,70]
[null,812,70]
[null,772,70]
[null,784,70]
[null,740,70]
[null,764,70]
[null,784,70]
[null,796,70]
[null,788,70]
[null,768,70]
[null,756,70]
[null,788,70]
[null,736,70]
[null,740,70]
[null,768,70]
[null,724,70]
[null,716,70]
[null,724,70]
[null,724,70]
[null,724,70]
[null,664,70]
[null,672,70]
[null,628,70]
[null,696,70]
[null,636,70]
[null,612,70]
[null,612,70]
[null,592,70]
[null,564,70]
[null,584,70]
[null,560,70]
[null,556,70]
[null,552,70]
[null,552,70]
[null,528,70]
[null,532,70]
[null,504,70]
[null,524,70]
[null,504,70]
[null,512,70]
[null,500,70]
[null,484,70]
[null,480,70]
[null,480,70]
[null,452,70]
[null,468,70]
[null,448,70]
[null,460,70]
[null,456,70]
[null,452,70]
[null,424,70]
[null,436,70]
[null,416,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,428,70]
[null,420,70]
[null,436,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,416,70]
[null,400,70]
[null,432,70]
[null,412,70]
[null,428,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,404,70]
[null,416,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,424,70]
[null,420,70]
[null,420,70]
[null,488,70]
[null,544,70]
[null,544,70]
[null,576,70]
[null,672,70]
[null,720,70]
[null,688,70]
[null,720,70]
[null,696,70]
[null,744,70]
[null,756,70]
[null,784,70]
[null,784,70]
[null,800,70]
[null,792,70]
[null,752,70]
[null,784,70]
[null,804,70]
[null,800,70]
[null,796,70]
[null,812,70]
[null,792,70]
[null,808,70]
[null,784,70]
[null,772,70]
[null,772,70]
[null,720,70]
[null,800,70]
[null,776,70]
[null,760,70]
[null,752,70]
[null,736,70]
[null,704,70]
[null,724,70]
[null,716,70]
[null,708,70]
[null,708,70]
[null,724,70]
[null,704,70]
[null,676,70]
[null,648,70]
[null,660,70]
[null,648,70]
[null,604,70]
[null,580,70]
[null,600,70]
[null,588,70]
[null,588,70]
[null,568,70]
[null,564,70]
[null,536,70]
[null,520,70]
[null,528,70]
[null,500,70]
[null,524,70]
[null,488,70]
[null,528,70]
[null,496,70]
[null,492,70]
[null,492,70]
[null,476,70]
[null,476,70]
[null,472,70]
[null,468,70]
[null,476,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,432,70]
[null,448,70]
[null,448,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,420,70]
[null,448,70]
[null,420,70]
[null,420,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,412,70]
[null,412,70]
[null,432,70]
[null,400,70]
[null,420,70]
[null,396,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,416,70]
[null,404,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,424,70]
[null,420,70]
[null,424,70]
[null,496,70]
[null,544,70]
[null,552,70]
[null,564,70]
[null,656,70]
[null,656,70]
[null,644,70]
[null,704,70]
[null,720,70]
[null,720,70]
[null,792,70]
[null,820,70]
[null,784,70]
[null,836,70]
[null,752,70]
[null,744,70]
[null,744,70]
[null,788,70]
[null,772,70]
[null,740,70]
[null,776,70]
[null,740,70]
[null,780,70]
[null,740,70]
[null,748,70]
[null,800,70]
[null,776,70]
[null,756,70]
[null,764,70]
[null,736,70]
[null,664,70]
[null,644,70]
[null,684,70]
[null,700,70]
[null,696,70]
[null,680,70]
[null,660,70]
[null,656,70]
[null,608,70]
[null,640,70]
[null,648,70]
[null,624,70]
[null,648,70]
[null,604,70]
[null,624,70]
[null,596,70]
[null,608,70]
[null,560,70]
[null,552,70]
[null,548,70]
[null,548,70]
[null,532,70]
[null,536,70]
[null,516,70]
[null,504,70]
[null,488,70]
[null,504,70]
[null,476,70]
[null,468,70]
[null,456,70]
[null,440,70]
[null,456,70]
[null,432,70]
[null,456,70]
[null,444,70]
[null,456,70]
[null,424,70]
[null,424,70]
[null,416,70]
[null,420,70]
[null,416,70]
[null,424,70]
[null,408,70]
[null,432,70]
[null,408,70]
[null,420,70]
[null,396,70]
[null,408,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,408,70]
[null,392,70]
[null,408,70]
[null,396,70]
[null,400,70]
[null,404,70]
[null,396,70]
[null,396,70]
[null,396,70]
[null,400,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,416,70]
[null,400,70]
[null,420,70]
[null,392,70]
[null,436,70]
[null,420,70]
[null,464,70]
[null,564,70]
[null,556,70]
[null,548,70]
[null,548,70]
[null,564,70]
[null,528,70]
[null,572,70]
[null,588,70]
[null,664,70]
[null,616,70]
[null,608,70]
[null,648,70]
[null,564,70]
[null,564,70]
[null,580,70]
[null,644,70]
[null,600,70]
[null,608,70]
[null,576,70]
[null,564,70]
[null,572,70]
[null,584,70]
[null,612,70]
[null,592,70]
[null,612,70]
[null,600,70]
[null,548,70]
[null,528,70]
[null,528,70]
[null,548,70]
[null,540,70]
[null,524,70]
[null,544,70]
[null,512,70]
[null,496,70]
[null,472,70]
[null,496,70]
[null,480,70]
[null,520,70]
[null,476,70]
[null,460,70]
[null,468,70]
[null,472,70]
[null,468,70]
[null,472,70]
[null,472,70]
[null,472,70]
[null,488,70]
[null,476,70]
[null,468,70]
[null,480,70]
[null,464,70]
[null,468,70]
[null,472,70]
[null,448,70]
[null,452,70]
[null,432,70]
[null,452,70]
[null,428,70]
[null,440,70]
[null,428,70]
[null,436,70]
[null,424,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,412,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,396,70]
[null,412,70]
[null,400,70]
[null,404,70]
[null,392,70]
[null,416,70]
[null,396,70]
[null,396,70]
[null,388,70]
[null,396,70]
[null,396,70]
[null,372,70]
[null,404,70]
[null,384,70]
[null,396,70]
[null,388,70]
[null,396,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,396,70]
[null,408,70]
[null,460,70]
[null,524,70]
[null,520,70]
[null,512,70]
[null,544,70]
[null,564,70]
[null,524,70]
[null,552,70]
[null,544,70]
[null,516,70]
[null,556,70]
[null,556,70]
[null,580,70]
[null,556,70]
[null,500,70]
[null,528,70]
[null,504,70]
[null,572,70]
[null,556,70]
[null,604,70]
[null,572,70]
[null,528,70]
[null,536,70]
[null,548,70]
[null,580,70]
[null,560,70]
[null,600,70]
[null,576,70]
[null,568,70]
[null,512,70]
[null,476,70]
[null,492,70]
[null,496,70]
[null,524,70]
[null,520,70]
[null,524,70]
[null,500,70]
[null,496,70]
[null,468,70]
[null,484,70]
[null,476,70]
[null,500,70]
[null,464,70]
[null,476,70]
[null,464,70]
[null,480,70]
[null,476,70]
[null,468,70]
[null,472,70]
[null,464,70]
[null,480,70]
[null,464,70]
[null,480,70]
[null,452,70]
[null,460,70]
[null,464,70]
[null,460,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,444,70]
[null,444,70]
[null,432,70]
[null,448,70]
[null,424,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,420,70]
[null,428,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,420,70]
[null,400,70]
[null,428,70]
[null,412,70]
[null,400,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,404,70]
[null,412,70]
[null,408,70]
[null,392,70]
[null,412,70]
[null,396,70]
[null,396,70]
[null,392,70]
[null,396,70]
[null,388,70]
[null,400,70]
[null,388,70]
[null,400,70]
[null,388,70]
[null,400,70]
[null,388,70]
[null,408,70]
[null,392,70]
[null,416,70]
[null,480,70]
[null,528,70]
[null,568,70]
[null,560,70]
[null,648,70]
[null,660,70]
[null,680,70]
[null,652,70]
[null,708,70]
[null,720,70]
[null,756,70]
[null,764,70]
[null,788,70]
[null,776,70]
[null,796,70]
[null,812,70]
[null,780,70]
[null,784,70]
[null,784,70]
[null,792,70]
[null,760,70]
[null,756,70]
[null,760,70]
[null,772,70]
[null,788,70]
[null,784,70]
[null,784,70]
[null,804,70]
[null,764,70]
[null,724,70]
[null,752,70]
[null,692,70]
[null,680,70]
[null,712,70]
[null,720,70]
[null,752,70]
[null,752,70]
[null,764,70]
[null,732,70]
[null,696,70]
[null,696,70]
[null,692,70]
[null,656,70]
[null,640,70]
[null,636,70]
[null,616,70]
[null,608,70]
[null,596,70]
[null,580,70]
[null,552,70]
[null,576,70]
[null,572,70]
[null,580,70]
[null,544,70]
[null,560,70]
[null,520,70]
[null,536,70]
[null,512,70]
[null,504,70]
[null,480,70]
[null,496,70]
[null,484,70]
[null,480,70]
[null,472,70]
[null,464,70]
[null,464,70]
[null,476,70]
[null,460,70]
[null,428,70]
[null,436,70]
[null,424,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,420,70]
[null,456,70]
[null,412,70]
[null,428,70]
[null,416,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,420,70]
[null,400,70]
[null,420,70]
[null,396,70]
[null,424,70]
[null,424,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,408,70]
[null,392,70]
[null,412,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,412,70]
[null,436,70]
[null,424,70]
[null,480,70]
[null,548,70]
[null,556,70]
[null,592,70]
[null,596,70]
[null,636,70]
[null,684,70]
[null,676,70]
[null,708,70]
[null,744,70]
[null,772,70]
[null,784,70]
[null,788,70]
[null,744,70]
[null,764,70]
[null,708,70]
[null,744,70]
[null,772,70]
[null,772,70]
[null,772,70]
[null,784,70]
[null,780,70]
[null,756,70]
[null,752,70]
[null,756,70]
[null,796,70]
[null,768,70]
[null,780,70]
[null,728,70]
[null,740,70]
[null,700,70]
[null,652,70]
[null,708,70]
[null,696,70]
[null,692,70]
[null,692,70]
[null,672,70]
[null,692,70]
[null,672,70]
[null,640,70]
[null,660,70]
[null,664,70]
[null,620,70]
[null,576,70]
[null,588,70]
[null,572,70]
[null,588,70]
[null,560,70]
[null,560,70]
[null,524,70]
[null,572,70]
[null,568,70]
[null,556,70]
[null,536,70]
[null,532,70]
[null,492,70]
[null,524,70]
[null,484,70]
[null,476,70]
[null,480,70]
[null,468,70]
[null,460,70]
[null,464,70]
[null,452,70]
[null,452,70]
[null,448,70]
[null,456,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,416,70]
[null,428,70]
[null,412,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,436,70]
[null,408,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,412,70]
[null,412,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,396,70]
[null,408,70]
[null,404,70]
[null,404,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,424,70]
[null,420,70]
[null,488,70]
[null,516,70]
[null,560,70]
[null,576,70]
[null,592,70]
[null,656,70]
[null,676,70]
[null,628,70]
[null,656,70]
[null,728,70]
[null,716,70]
[null,780,70]
[null,792,70]
[null,824,70]
[null,780,70]
[null,736,70]
[null,748,70]
[null,784,70]
[null,792,70]
[null,772,70]
[null,804,70]
[null,772,70]
[null,776,70]
[null,732,70]
[null,752,70]
[null,804,70]
[null,804,70]
[null,824,70]
[null,752,70]
[null,764,70]
[null,780,70]
[null,700,70]
[null,724,70]
[null,704,70]
[null,704,70]
[null,700,70]
[null,688,70]
[null,668,70]
[null,656,70]
[null,660,70]
[null,672,70]
[null,660,70]
[null,700,70]
[null,596,70]
[null,644,70]
[null,588,70]
[null,600,70]
[null,568,70]
[null,584,70]
[null,572,70]
[null,580,70]
[null,572,70]
[null,552,70]
[null,548,70]
[null,540,70]
[null,524,70]
[null,496,70]
[null,456,70]
[null,420,70]
[null,608,70]
[null,752,70]
[null,672,70]
[null,508,70]
[null,420,70]
[null,412,70]
[null,412,70]
[null,788,70]
[null,676,70]
[null,532,70]
[null,480,70]
[null,412,70]
[null,584,70]
[null,536,70]
[null,500,70]
[null,476,70]
[null,412,70]
[null,400,70]
[null,588,70]
[null,560,70]
[null,468,70]
[null,476,70]
[null,436,70]
[null,412,70]
[null,584,70]
[null,756,70]
[null,696,70]
[null,480,70]
[null,416,70]
[null,396,70]
[null,804,70]
[null,712,70]
[null,572,70]
[null,460,70]
[null,476,70]
[null,532,70]
[null,776,70]
[null,744,70]
[null,640,70]
[null,516,70]
[null,436,70]
[null,404,70]
[null,676,70]
[null,776,70]
[null,628,70]
[null,452,70]
[null,416,70]
[null,460,70]
[null,752,70]
[null,760,70]
[null,540,70]
[null,428,70]
[null,400,70]
[null,412,70]
[null,576,70]
[null,608,70]
[null,504,70]
[null,460,70]
[null,388,70]
[null,388,70]
[null,548,70]
[null,496,70]
[null,456,70]
[null,392,70]
[null,384,70]
[null,620,70]
[null,776,70]
[null,640,70]
[null,484,70]
[null,476,70]
[null,428,70]
[null,736,70]
[null,768,70]
[null,728,70]
[null,544,70]
[null,420,70]
[null,404,70]
[null,688,70]
[null,728,70]
[null,736,70]
[null,472,70]
[null,408,70]
[null,404,70]
[null,536,70]
[null,700,70]
[null,744,70]
[null,540,70]
[null,448,70]
[null,404,70]
[null,624,70]
[null,724,70]
[null,608,70]
[null,492,70]
[null,444,70]
[null,420,70]
[null,576,70]
[null,496,70]
[null,512,70]
[null,428,70]
[null,396,70]
[null,492,70]
[null,548,70]
[null,528,70]
[null,468,70]
[null,468,70]
[null,416,70]
[null,404,70]
[null,840,70]
[null,700,70]
[null,564,70]
[null,460,70]
[null,392,70]
[null,644,70]
[null,788,70]
[null,740,70]
[null,512,70]
[null,440,70]
[null,408,70]
[null,392,70]
[null,724,70]
[null,728,70]
[null,564,70]
[null,472,70]
[null,416,70]
[null,556,70]
[null,812,70]
[null,700,70]
[null,584,70]
[null,416,70]
[null,396,70]
[null,740,70]
[null,776,70]
[null,608,70]
[null,612,70]
[null,452,70]
[null,408,70]
[null,432,70]
[null,564,70]
[null,528,70]
[null,476,70]
[null,420,70]
[null,396,70]
[null,500,70]
[null,488,70]
[null,500,70]
[null,448,70]
[null,420,70]
[null,424,70]
[null,852,70]
[null,828,70]
[null,704,70]
[null,512,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,696,70]
[null,740,70]
[null,548,70]
[null,468,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,792,70]
[null,700,70]
[null,536,70]
[null,444,70]
[null,396,70]
[null,392,70]
[null,756,70]
[null,756,70]
[null,716,70]
[null,484,70]
[null,428,70]
[null,408,70]
[null,760,70]
[null,712,70]
[null,564,70]
[null,480,70]
[null,416,70]
[null,508,70]
[null,504,70]
[null,484,70]
[null,448,70]
[null,444,70]
[null,412,70]
[null,404,70]
[null,520,70]
[null,476,70]
[null,472,70]
[null,428,70]
[null,400,70]
[null,672,70]
[null,716,70]
[null,636,70]
[null,480,70]
[null,424,70]
[null,400,70]
[null,752,70]
[null,720,70]
[null,632,70]
[null,536,70]
[null,460,70]
[null,412,70]
[null,768,70]
[null,712,70]
[null,656,70]
[null,152,70]
[null,388,70]
[null,376,70]
[null,708,70]
[null,672,70]
[null,588,70]
[null,440,70]
[null,424,70]
[null,408,70]
[null,548,70]
[null,724,70]
[null,652,70]
[null,520,70]
[null,444,70]
[null,432,70]
[null,576,70]
[null,548,70]
[null,480,70]
[null,452,70]
[null,440,70]
[null,436,70]
[null,564,70]
[null,500,70]
[null,484,70]
[null,436,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,768,70]
[null,744,70]
[null,584,70]
[null,452,70]
[null,420,70]
[null,496,70]
[null,800,70]
[null,736,70]
[null,524,70]
[null,460,70]
[null,432,70]
[null,680,70]
[null,764,70]
[null,664,70]
[null,540,70]
[null,484,70]
[null,456,70]
[null,524,70]
[null,756,70]
[null,740,70]
[null,636,70]
[null,468,70]
[null,464,70]
[null,704,70]
[null,772,70]
[null,660,70]
[null,500,70]
[null,456,70]
[null,440,70]
[null,608,70]
[null,572,70]
[null,552,70]
[null,492,70]
[null,448,70]
[null,424,70]
[null,568,70]
[null,516,70]
[null,532,70]
[null,480,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,736,70]
[null,676,70]
[null,572,70]
[null,512,70]
[null,440,70]
[null,456,70]
[null,804,70]
[null,772,70]
[null,688,70]
[null,508,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,784,70]
[null,708,70]
[null,548,70]
[null,472,70]
[null,436,70]
[null,588,70]
[null,816,70]
[null,772,70]
[null,540,70]
[null,460,70]
[null,468,70]
[null,440,70]
[null,776,70]
[null,692,70]
[null,588,70]
[null,496,70]
[null,448,70]
[null,452,70]
[null,568,70]
[null,552,70]
[null,544,70]
[null,440,70]
[null,452,70]
[null,548,70]
[null,528,70]
[null,552,70]
[null,488,70]
[null,468,70]
[null,436,70]
[null,576,70]
[null,816,70]
[null,692,70]
[null,524,70]
[null,464,70]
[null,408,70]
[null,668,70]
[null,736,70]
[null,596,70]
[null,504,70]
[null,468,70]
[null,572,70]
[null,592,70]
[null,760,70]
[null,632,70]
[null,564,70]
[null,400,70]
[null,440,70]
[null,772,70]
[null,784,70]
[null,624,70]
[null,500,70]
[null,456,70]
[null,436,70]
[null,744,70]
[null,708,70]
[null,552,70]
[null,448,70]
[null,420,70]
[null,428,70]
[null,536,70]
[null,592,70]
[null,500,70]
[null,488,70]
[null,432,70]
[null,412,70]
[null,540,70]
[null,532,70]
[null,480,70]
[null,444,70]
[null,408,70]
[null,648,70]
[null,748,70]
[null,720,70]
[null,740,70]
[null,516,70]
[null,472,70]
[null,600,70]
[null,784,70]
[null,736,70]
[null,568,70]
[null,496,70]
[null,468,70]
[null,668,70]
[null,780,70]
[null,724,70]
[null,520,70]
[null,488,70]
[null,460,70]
[null,828,70]
[null,812,70]
[null,732,70]
[null,520,70]
[null,492,70]
[null,476,70]
[null,796,70]
[null,744,70]
[null,708,70]
[null,556,70]
[null,448,70]
[null,444,70]
[null,628,70]
[null,536,70]
[null,476,70]
[null,464,70]
[null,432,70]
[null,440,70]
[null,532,70]
[null,540,70]
[null,520,70]
[null,492,70]
[null,460,70]
[null,432,70]
[null,780,70]
[null,816,70]
[null,592,70]
[null,500,70]
[null,472,70]
[null,708,70]
[null,760,70]
[null,728,70]
[null,616,70]
[null,540,70]
[null,468,70]
[null,448,70]
[null,816,70]
[null,680,70]
[null,572,70]
[null,496,70]
[null,456,70]
[null,640,70]
[null,736,70]
[null,712,70]
[null,544,70]
[null,484,70]
[null,472,70]
[null,712,70]
[null,720,70]
[null,692,70]
[null,576,70]
[null,468,70]
[null,444,70]
[null,516,70]
[null,548,70]
[null,532,70]
[null,488,70]
[null,464,70]
[null,548,70]
[null,588,70]
[null,532,70]
[null,516,70]
[null,500,70]
[null,452,70]
[null,564,70]
[null,672,70]
[null,748,70]
[null,724,70]
[null,564,70]
[null,512,70]
[null,472,70]
[null,780,70]
[null,780,70]
[null,688,70]
[null,504,70]
[null,472,70]
[null,568,70]
[null,796,70]
[null,680,70]
[null,536,70]
[null,488,70]
[null,464,70]
[null,440,70]
[null,716,70]
[null,736,70]
[null,644,70]
[null,512,70]
[null,456,70]
[null,544,70]
[null,832,70]
[null,740,70]
[null,532,70]
[null,464,70]
[null,460,70]
[null,592,70]
[null,604,70]
[null,520,70]
[null,496,70]
[null,484,70]
[null,448,70]
[null,444,70]
[null,560,70]
[null,512,70]
[null,492,70]
[null,464,70]
[null,436,70]
[null,444,70]
[null,624,70]
[null,528,70]
[null,484,70]
[null,468,70]
[null,436,70]
[null,732,70]
[null,756,70]
[null,740,70]
[null,556,70]
[null,500,70]
[null,468,70]
[null,708,70]
[null,732,70]
[null,708,70]
[null,564,70]
[null,500,70]
[null,464,70]
[null,752,70]
[null,788,70]
[null,632,70]
[null,480,70]
[null,448,70]
[null,432,70]
[null,652,70]
[null,764,70]
[null,596,70]
[null,520,70]
[null,464,70]
[null,448,70]
[null,612,70]
[null,524,70]
[null,496,70]
[null,460,70]
[null,428,70]
[null,528,70]
[null,520,70]
[null,524,70]
[null,488,70]
[null,512,70]
[null,460,70]
[null,752,70]
[null,752,70]
[null,696,70]
[null,680,70]
[null,488,70]
[null,452,70]
[null,580,70]
[null,756,70]
[null,700,70]
[null,540,70]
[null,456,70]
[null,444,70]
[null,788,70]
[null,740,70]
[null,716,70]
[null,604,70]
[null,504,70]
[null,460,70]
[null,624,70]
[null,776,70]
[null,700,70]
[null,536,70]
[null,472,70]
[null,440,70]
[null,740,70]
[null,808,70]
[null,688,70]
[null,504,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,472,70]
[null,616,70]
[null,552,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,440,70]
[null,564,70]
[null,520,70]
[null,496,70]
[null,472,70]
[null,408,70]
[null,432,70]
[null,776,70]
[null,744,70]
[null,572,70]
[null,476,70]
[null,476,70]
[null,452,70]
[null,620,70]
[null,764,70]
[null,672,70]
[null,532,70]
[null,492,70]
[null,468,70]
[null,788,70]
[null,784,70]
[null,600,70]
[null,472,70]
[null,456,70]
[null,444,70]
[null,732,70]
[null,708,70]
[null,680,70]
[null,496,70]
[null,480,70]
[null,448,70]
[null,612,70]
[null,588,70]
[null,512,70]
[null,480,70]
[null,468,70]
[null,552,70]
[null,580,70]
[null,552,70]
[null,504,70]
[null,464,70]
[null,440,70]
[null,544,70]
[null,576,70]
[null,528,70]
[null,508,70]
[null,472,70]
[null,448,70]
[null,656,70]
[null,740,70]
[null,636,70]
[null,536,70]
[null,456,70]
[null,496,70]
[null,776,70]
[null,692,70]
[null,620,70]
[null,572,70]
[null,428,70]
[null,420,70]
[null,556,70]
[null,728,70]
[null,688,70]
[null,520,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,764,70]
[null,752,70]
[null,712,70]
[null,488,70]
[null,440,70]
[null,568,70]
[null,732,70]
[null,728,70]
[null,588,70]
[null,564,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,604,70]
[null,568,70]
[null,528,70]
[null,488,70]
[null,424,70]
[null,508,70]
[null,576,70]
[null,520,70]
[null,492,70]
[null,460,70]
[null,456,70]
[null,728,70]
[null,772,70]
[null,800,70]
[null,652,70]
[null,512,70]
[null,440,70]
[null,556,70]
[null,776,70]
[null,344,70]
[null,512,70]
[null,472,70]
[null,436,70]
[null,724,70]
[null,768,70]
[null,676,70]
[null,536,70]
[null,520,70]
[null,440,70]
[null,536,70]
[null,800,70]
[null,752,70]
[null,580,70]
[null,484,70]
[null,432,70]
[null,656,70]
[null,756,70]
[null,684,70]
[null,528,70]
[null,452,70]
[null,432,70]
[null,576,70]
[null,580,70]
[null,520,70]
[null,492,70]
[null,472,70]
[null,424,70]
[null,556,70]
[null,552,70]
[null,528,70]
[null,492,70]
[null,432,70]
[null,448,70]
[null,792,70]
[null,712,70]
[null,616,70]
[null,512,70]
[null,440,70]
[null,640,70]
[null,740,70]
[null,728,70]
[null,556,70]
[null,528,70]
[null,464,70]
[null,712,70]
[null,784,70]
[null,704,70]
[null,584,70]
[null,524,70]
[null,444,70]
[null,576,70]
[null,584,70]
[null,608,70]
[null,512,70]
[null,476,70]
[null,448,70]
[null,720,70]
[null,740,70]
[null,680,70]
[null,560,70]
[null,488,70]
[null,428,70]
[null,528,70]
[null,580,70]
[null,536,70]
[null,516,70]
[null,468,70]
[null,448,70]
[null,556,70]
[null,596,70]
[null,564,70]
[null,472,70]
[null,456,70]
[null,440,70]
[null,788,70]
[null,808,70]
[null,804,70]
[null,596,70]
[null,508,70]
[null,472,70]
[null,780,70]
[null,740,70]
[null,652,70]
[null,524,70]
[null,476,70]
[null,604,70]
[null,824,70]
[null,772,70]
[null,584,70]
[null,484,70]
[null,472,70]
[null,460,70]
[null,768,70]
[null,764,70]
[null,708,70]
[null,524,70]
[null,476,70]
[null,560,70]
[null,820,70]
[null,764,70]
[null,668,70]
[null,500,70]
[null,464,70]
[null,460,70]
[null,612,70]
[null,612,70]
[null,528,70]
[null,476,70]
[null,472,70]
[null,456,70]
[null,548,70]
[null,560,70]
[null,512,70]
[null,468,70]
[null,456,70]
[null,600,70]
[null,612,70]
[null,616,70]
[null,528,70]
[null,484,70]
[null,448,70]
[null,456,70]
[null,712,70]
[null,760,70]
[null,592,70]
[null,508,70]
[null,440,70]
[null,632,70]
[null,724,70]
[null,648,70]
[null,528,70]
[null,440,70]
[null,440,70]
[null,772,70]
[null,724,70]
[null,600,70]
[null,480,70]
[null,496,70]
[null,444,70]
[null,664,70]
[null,808,70]
[null,700,70]
[null,552,70]
[null,440,70]
[null,428,70]
[null,600,70]
[null,508,70]
[null,492,70]
[null,484,70]
[null,420,70]
[null,472,70]
[null,580,70]
[null,500,70]
[null,524,70]
[null,492,70]
[null,452,70]
[null,416,70]
[null,796,70]
[null,780,70]
[null,592,70]
[null,500,70]
[null,452,70]
[null,516,70]
[null,748,70]
[null,732,70]
[null,552,70]
[null,500,70]
[null,440,70]
[null,724,70]
[null,776,70]
[null,712,70]
[null,632,70]
[null,292,70]
[null,404,70]
[null,652,70]
[null,688,70]
[null,724,70]
[null,544,70]
[null,472,70]
[null,452,70]
[null,688,70]
[null,688,70]
[null,644,70]
[null,496,70]
[null,448,70]
[null,448,70]
[null,560,70]
[null,600,70]
[null,588,70]
[null,516,70]
[null,500,70]
[null,448,70]
[null,508,70]
[null,584,70]
[null,532,70]
[null,516,70]
[null,476,70]
[null,460,70]
[null,796,70]
[null,760,70]
[null,580,70]
[null,564,70]
[null,492,70]
[null,464,70]
[null,692,70]
[null,732,70]
[null,692,70]
[null,492,70]
[null,452,70]
[null,436,70]
[null,736,70]
[null,744,70]
[null,576,70]
[null,488,70]
[null,452,70]
[null,652,70]
[null,712,70]
[null,792,70]
[null,548,70]
[null,520,70]
[null,452,70]
[null,420,70]
[null,700,70]
[null,684,70]
[null,580,70]
[null,448,70]
[null,440,70]
[null,556,70]
[null,536,70]
[null,572,70]
[null,492,70]
[null,448,70]
[null,416,70]
[null,420,70]
[null,536,70]
[null,512,70]
[null,500,70]
[null,464,70]
[null,432,70]
[null,568,70]
[null,720,70]
[null,688,70]
[null,524,70]
[null,464,70]
[null,408,70]
[null,756,70]
[null,688,70]
[null,624,70]
[null,556,70]
[null,492,70]
[null,448,70]
[null,756,70]
[null,732,70]
[null,736,70]
[null,584,70]
[null,464,70]
[null,460,70]
[null,760,70]
[null,796,70]
[null,668,70]
[null,532,70]
[null,460,70]
[null,520,70]
[null,772,70]
[null,776,70]
[null,756,70]
[null,504,70]
[null,488,70]
[null,472,70]
[null,604,70]
[null,576,70]
[null,560,70]
[null,512,70]
[null,468,70]
[null,580,70]
[null,588,70]
[null,584,70]
[null,564,70]
[null,504,70]
[null,472,70]
[null,672,70]
[null,832,70]
[null,824,70]
[null,732,70]
[null,560,70]
[null,484,70]
[null,576,70]
[null,824,70]
[null,832,70]
[null,628,70]
[null,544,70]
[null,476,70]
[null,568,70]
[null,792,70]
[null,724,70]
[null,588,70]
[null,528,70]
[null,496,70]
[null,472,70]
[null,852,70]
[null,852,70]
[null,684,70]
[null,560,70]
[null,492,70]
[null,652,70]
[null,800,70]
[null,736,70]
[null,520,70]
[null,464,70]
[null,464,70]
[null,548,70]
[null,604,70]
[null,556,70]
[null,568,70]
[null,464,70]
[null,460,70]
[null,536,70]
[null,564,70]
[null,588,70]
[null,520,70]
[null,480,70]
[null,456,70]
[null,756,70]
[null,712,70]
[null,612,70]
[null,544,70]
[null,456,70]
[null,580,70]
[null,712,70]
[null,760,70]
[null,708,70]
[null,540,70]
[null,444,70]
[null,456,70]
[null,728,70]
[null,656,70]
[null,592,70]
[null,488,70]
[null,416,70]
[null,516,70]
[null,744,70]
[null,692,70]
[null,532,70]
[null,444,70]
[null,412,70]
[null,428,70]
[null,708,70]
[null,708,70]
[null,584,70]
[null,460,70]
[null,416,70]
[null,500,70]
[null,536,70]
[null,516,70]
[null,492,70]
[null,420,70]
[null,404,70]
[null,512,70]
[null,508,70]
[null,512,70]
[null,452,70]
[null,468,70]
[null,440,70]
[null,512,70]
[null,760,70]
[null,732,70]
[null,584,70]
[null,476,70]
[null,420,70]
[null,664,70]
[null,688,70]
[null,644,70]
[null,540,70]
[null,496,70]
[null,536,70]
[null,744,70]
[null,732,70]
[null,720,70]
[null,536,70]
[null,500,70]
[null,436,70]
[null,768,70]
[null,768,70]
[null,704,70]
[null,516,70]
[null,468,70]
[null,480,70]
[null,756,70]
[null,700,70]
[null,552,70]
[null,456,70]
[null,420,70]
[null,584,70]
[null,532,70]
[null,596,70]
[null,492,70]
[null,460,70]
[null,428,70]
[null,416,70]
[null,520,70]
[null,524,70]
[null,460,70]
[null,444,70]
[null,424,70]
[null,576,70]
[null,668,70]
[null,696,70]
[null,492,70]
[null,420,70]
[null,428,70]
[null,436,70]
[null,528,70]
[null,568,70]
[null,548,70]
[null,492,70]
[null,448,70]
[null,608,70]
[null,732,70]
[null,728,70]
[null,516,70]
[null,460,70]
[null,460,70]
[null,768,70]
[null,692,70]
[null,596,70]
[null,504,70]
[null,476,70]
[null,392,70]
[null,508,70]
[null,704,70]
[null,652,70]
[null,504,70]
[null,444,70]
[null,408,70]
[null,560,70]
[null,516,70]
[null,484,70]
[null,440,70]
[null,424,70]
[null,508,70]
[null,516,70]
[null,500,70]
[null,520,70]
[null,456,70]
[null,440,70]
[null,428,70]
[null,736,70]
[null,696,70]
[null,580,70]
[null,476,70]
[null,440,70]
[null,416,70]
[null,696,70]
[null,688,70]
[null,560,70]
[null,508,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,716,70]
[null,724,70]
[null,652,70]
[null,508,70]
[null,448,70]
[null,532,70]
[null,704,70]
[null,680,70]
[null,552,70]
[null,472,70]
[null,428,70]
[null,508,70]
[null,708,70]
[null,616,70]
[null,492,70]
[null,472,70]
[null,444,70]
[null,452,70]
[null,564,70]
[null,560,70]
[null,524,70]
[null,468,70]
[null,416,70]
[null,572,70]
[null,564,70]
[null,492,70]
[null,456,70]
[null,444,70]
[null,424,70]
[null,704,70]
[null,664,70]
[null,692,70]
[null,548,70]
[null,464,70]
[null,504,70]
[null,648,70]
[null,684,70]
[null,728,70]
[null,544,70]
[null,464,70]
[null,424,70]
[null,576,70]
[null,708,70]
[null,648,70]
[null,524,70]
[null,480,70]
[null,600,70]
[null,648,70]
[null,768,70]
[null,784,70]
[null,564,70]
[null,500,70]
[null,492,70]
[null,732,70]
[null,756,70]
[null,640,70]
[null,532,70]
[null,464,70]
[null,544,70]
[null,596,70]
[null,572,70]
[null,524,70]
[null,472,70]
[null,468,70]
[null,456,70]
[null,544,70]
[null,532,70]
[null,500,70]
[null,500,70]
[null,472,70]
[null,720,70]
[null,716,70]
[null,740,70]
[null,552,70]
[null,472,70]
[null,484,70]
[null,804,70]
[null,788,70]
[null,636,70]
[null,620,70]
[null,512,70]
[null,460,70]
[null,488,70]
[null,732,70]
[null,764,70]
[null,612,70]
[null,480,70]
[null,476,70]
[null,796,70]
[null,772,70]
[null,636,70]
[null,504,70]
[null,480,70]
[null,468,70]
[null,740,70]
[null,744,70]
[null,724,70]
[null,544,70]
[null,480,70]
[null,444,70]
[null,584,70]
[null,600,70]
[null,500,70]
[null,516,70]
[null,476,70]
[null,472,70]
[null,576,70]
[null,556,70]
[null,520,70]
[null,484,70]
[null,468,70]
[null,556,70]
[null,736,70]
[null,732,70]
[null,632,70]
[null,464,70]
[null,424,70]
[null,448,70]
[null,708,70]
[null,688,70]
[null,572,70]
[null,488,70]
[null,416,70]
[null,660,70]
[null,736,70]
[null,736,70]
[null,680,70]
[null,556,70]
[null,488,70]
[null,464,70]
[null,788,70]
[null,824,70]
[null,608,70]
[null,484,70]
[null,428,70]
[null,632,70]
[null,692,70]
[null,736,70]
[null,508,70]
[null,452,70]
[null,428,70]
[null,520,70]
[null,528,70]
[null,556,70]
[null,508,70]
[null,516,70]
[null,448,70]
[null,564,70]
[null,596,70]
[null,584,70]
[null,528,70]
[null,464,70]
[null,452,70]
[null,756,70]
[null,704,70]
[null,644,70]
[null,508,70]
[null,452,70]
[null,564,70]
[null,796,70]
[null,752,70]
[null,696,70]
[null,544,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,708,70]
[null,764,70]
[null,540,70]
[null,508,70]
[null,448,70]
[null,440,70]
[null,768,70]
[null,732,70]
[null,584,70]
[null,560,70]
[null,484,70]
[null,452,70]
[null,748,70]
[null,724,70]
[null,652,70]
[null,460,70]
[null,420,70]
[null,468,70]
[null,576,70]
[null,524,70]
[null,484,70]
[null,456,70]
[null,416,70]
[null,512,70]
[null,508,70]
[null,500,70]
[null,488,70]
[null,448,70]
[null,440,70]
[null,552,70]
[null,776,70]
[null,748,70]
[null,576,70]
[null,504,70]
[null,448,70]
[null,740,70]
[null,764,70]
[null,684,70]
[null,516,70]
[null,476,70]
[null,436,70]
[null,692,70]
[null,688,70]
[null,716,70]
[null,568,70]
[null,476,70]
[null,544,70]
[null,712,70]
[null,696,70]
[null,684,70]
[null,572,70]
[null,428,70]
[null,428,70]
[null,552,70]
[null,720,70]
[null,584,70]
[null,496,70]
[null,468,70]
[null,448,70]
[null,576,70]
[null,600,70]
[null,508,70]
[null,500,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,500,70]
[null,548,70]
[null,504,70]
[null,472,70]
[null,444,70]
[null,592,70]
[null,728,70]
[null,760,70]
[null,560,70]
[null,568,70]
[null,476,70]
[null,628,70]
[null,700,70]
[null,752,70]
[null,616,70]
[null,552,70]
[null,480,70]
[null,616,70]
[null,796,70]
[null,764,70]
[null,572,70]
[null,484,70]
[null,468,70]
[null,784,70]
[null,764,70]
[null,624,70]
[null,604,70]
[null,520,70]
[null,456,70]
[null,452,70]
[null,752,70]
[null,708,70]
[null,548,70]
[null,516,70]
[null,448,70]
[null,584,70]
[null,592,70]
[null,532,70]
[null,500,70]
[null,452,70]
[null,452,70]
[null,584,70]
[null,544,70]
[null,524,70]
[null,508,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,768,70]
[null,784,70]
[null,668,70]
[null,520,70]
[null,448,70]
[null,552,70]
[null,776,70]
[null,740,70]
[null,604,70]
[null,488,70]
[null,504,70]
[null,456,70]
[null,784,70]
[null,800,70]
[null,656,70]
[null,484,70]
[null,448,70]
[null,504,70]
[null,780,70]
[null,728,70]
[null,564,70]
[null,504,70]
[null,444,70]
[null,748,70]
[null,768,70]
[null,696,70]
[null,672,70]
[null,532,70]
[null,476,70]
[null,476,70]
[null,568,70]
[null,608,70]
[null,544,70]
[null,512,70]
[null,468,70]
[null,588,70]
[null,568,70]
[null,576,70]
[null,520,70]
[null,476,70]
[null,472,70]
[null,684,70]
[null,776,70]
[null,764,70]
[null,640,70]
[null,488,70]
[null,464,70]
[null,720,70]
[null,732,70]
[null,680,70]
[null,568,70]
[null,484,70]
[null,460,70]
[null,784,70]
[null,680,70]
[null,624,70]
[null,516,70]
[null,456,70]
[null,456,70]
[null,700,70]
[null,752,70]
[null,724,70]
[null,564,70]
[null,440,70]
[null,432,70]
[null,756,70]
[null,732,70]
[null,564,70]
[null,504,70]
[null,452,70]
[null,512,70]
[null,580,70]
[null,536,70]
[null,512,70]
[null,516,70]
[null,460,70]
[null,444,70]
[null,568,70]
[null,572,70]
[null,524,70]
[null,488,70]
[null,456,70]
[null,456,70]
[null,796,70]
[null,744,70]
[null,576,70]
[null,512,70]
[null,448,70]
[null,756,70]
[null,768,70]
[null,752,70]
[null,668,70]
[null,528,70]
[null,456,70]
[null,568,70]
[null,780,70]
[null,748,70]
[null,564,70]
[null,496,70]
[null,444,70]
[null,756,70]
[null,756,70]
[null,688,70]
[null,536,70]
[null,448,70]
[null,520,70]
[null,524,70]
[null,800,70]
[null,620,70]
[null,556,70]
[null,472,70]
[null,552,70]
[null,548,70]
[null,556,70]
[null,500,70]
[null,504,70]
[null,440,70]
[null,436,70]
[null,560,70]
[null,544,70]
[null,528,70]
[null,468,70]
[null,460,70]
[null,440,70]
[null,740,70]
[null,812,70]
[null,728,70]
[null,524,70]
[null,464,70]
[null,452,70]
[null,800,70]
[null,748,70]
[null,612,70]
[null,532,70]
[null,480,70]
[null,660,70]
[null,724,70]
[null,768,70]
[null,720,70]
[null,524,70]
[null,488,70]
[null,592,70]
[null,724,70]
[null,712,70]
[null,588,70]
[null,484,70]
[null,436,70]
[null,668,70]
[null,776,70]
[null,708,70]
[null,536,70]
[null,456,70]
[null,440,70]
[null,620,70]
[null,588,70]
[null,532,70]
[null,484,70]
[null,484,70]
[null,432,70]
[null,444,70]
[null,520,70]
[null,504,70]
[null,492,70]
[null,476,70]
[null,432,70]
[null,824,70]
[null,748,70]
[null,756,70]
[null,512,70]
[null,436,70]
[null,428,70]
[null,644,70]
[null,736,70]
[null,692,70]
[null,544,70]
[null,448,70]
[null,432,70]
[null,764,70]
[null,780,70]
[null,608,70]
[null,488,70]
[null,448,70]
[null,452,70]
[null,772,70]
[null,720,70]
[null,624,70]
[null,560,70]
[null,460,70]
[null,432,70]
[null,800,70]
[null,776,70]
[null,628,70]
[null,512,70]
[null,460,70]
[null,508,70]
[null,612,70]
[null,536,70]
[null,508,70]
[null,472,70]
[null,448,70]
[null,540,70]
[null,592,70]
[null,556,70]
[null,500,70]
[null,488,70]
[null,440,70]
[null,468,70]
[null,788,70]
[null,756,70]
[null,588,70]
[null,496,70]
[null,456,70]
[null,708,70]
[null,784,70]
[null,664,70]
[null,620,70]
[null,452,70]
[null,460,70]
[null,456,70]
[null,756,70]
[null,736,70]
[null,604,70]
[null,476,70]
[null,456,70]
[null,724,70]
[null,776,70]
[null,752,70]
[null,528,70]
[null,444,70]
[null,448,70]
[null,812,70]
[null,740,70]
[null,596,70]
[null,492,70]
[null,488,70]
[null,444,70]
[null,564,70]
[null,560,70]
[null,548,70]
[null,508,70]
[null,444,70]
[null,500,70]
[null,560,70]
[null,584,70]
[null,528,70]
[null,476,70]
[null,440,70]
[null,500,70]
[null,528,70]
[null,756,70]
[null,768,70]
[null,572,70]
[null,480,70]
[null,436,70]
[null,712,70]
[null,784,70]
[null,724,70]
[null,520,70]
[null,456,70]
[null,428,70]
[null,728,70]
[null,728,70]
[null,596,70]
[null,508,70]
[null,444,70]
[null,672,70]
[null,720,70]
[null,712,70]
[null,676,70]
[null,496,70]
[null,428,70]
[null,452,70]
[null,760,70]
[null,736,70]
[null,592,70]
[null,476,70]
[null,436,70]
[null,552,70]
[null,572,70]
[null,524,70]
[null,496,70]
[null,448,70]
[null,448,70]
[null,448,70]
[null,528,70]
[null,524,70]
[null,532,70]
[null,456,70]
[null,444,70]
[null,780,70]
[null,728,70]
[null,700,70]
[null,540,70]
[null,484,70]
[null,452,70]
[null,788,70]
[null,800,70]
[null,624,70]
[null,620,70]
[null,508,70]
[null,456,70]
[null,700,70]
[null,740,70]
[null,688,70]
[null,568,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,680,70]
[null,740,70]
[null,652,70]
[null,508,70]
[null,464,70]
[null,564,70]
[null,792,70]
[null,796,70]
[null,660,70]
[null,552,70]
[null,468,70]
[null,460,70]
[null,604,70]
[null,520,70]
[null,524,70]
[null,464,70]
[null,440,70]
[null,452,70]
[null,576,70]
[null,492,70]
[null,516,70]
[null,448,70]
[null,432,70]
[null,680,70]
[null,812,70]
[null,780,70]
[null,572,70]
[null,512,70]
[null,468,70]
[null,596,70]
[null,820,70]
[null,748,70]
[null,576,70]
[null,476,70]
[null,468,70]
[null,676,70]
[null,636,70]
[null,560,70]
[null,500,70]
[null,504,70]
[null,464,70]
[null,588,70]
[null,840,70]
[null,744,70]
[null,620,70]
[null,488,70]
[null,460,70]
[null,768,70]
[null,776,70]
[null,688,70]
[null,516,70]
[null,468,70]
[null,456,70]
[null,572,70]
[null,572,70]
[null,560,70]
[null,504,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,584,70]
[null,512,70]
[null,520,70]
[null,504,70]
[null,456,70]
[null,464,70]
[null,800,70]
[null,740,70]
[null,612,70]
[null,508,70]
[null,460,70]
[null,728,70]
[null,760,70]
[null,772,70]
[null,720,70]
[null,552,70]
[null,472,70]
[null,464,70]
[null,756,70]
[null,832,70]
[null,604,70]
[null,508,70]
[null,448,70]
[null,472,70]
[null,748,70]
[null,748,70]
[null,672,70]
[null,480,70]
[null,480,70]
[null,468,70]
[null,756,70]
[null,704,70]
[null,620,70]
[null,500,70]
[null,456,70]
[null,568,70]
[null,548,70]
[null,544,70]
[null,520,70]
[null,472,70]
[null,460,70]
[null,576,70]
[null,520,70]
[null,548,70]
[null,536,70]
[null,464,70]
[null,456,70]
[null,592,70]
[null,800,70]
[null,696,70]
[null,588,70]
[null,480,70]
[null,464,70]
[null,812,70]
[null,812,70]
[null,648,70]
[null,508,70]
[null,468,70]
[null,608,70]
[null,848,70]
[null,828,70]
[null,800,70]
[null,604,70]
[null,488,70]
[null,456,70]
[null,808,70]
[null,824,70]
[null,736,70]
[null,528,70]
[null,460,70]
[null,524,70]
[null,808,70]
[null,744,70]
[null,616,70]
[null,532,70]
[null,456,70]
[null,468,70]
[null,612,70]
[null,556,70]
[null,552,70]
[null,500,70]
[null,456,70]
[null,564,70]
[null,628,70]
[null,576,70]
[null,564,70]
[null,484,70]
[null,456,70]
[null,784,70]
[null,808,70]
[null,756,70]
[null,532,70]
[null,560,70]
[null,472,70]
[null,484,70]
[null,836,70]
[null,748,70]
[null,532,70]
[null,484,70]
[null,472,70]
[null,808,70]
[null,808,70]
[null,792,70]
[null,564,70]
[null,552,70]
[null,488,70]
[null,852,70]
[null,768,70]
[null,836,70]
[null,636,70]
[null,524,70]
[null,452,70]
[null,772,70]
[null,808,70]
[null,724,70]
[null,580,70]
[null,476,70]
[null,476,70]
[null,640,70]
[null,592,70]
[null,552,70]
[null,496,70]
[null,460,70]
[null,440,70]
[null,548,70]
[null,532,70]
[null,528,70]
[null,504,70]
[null,480,70]
[null,464,70]
[null,824,70]
[null,804,70]
[null,656,70]
[null,508,70]
[null,464,70]
[null,608,70]
[null,772,70]
[null,760,70]
[null,544,70]
[null,444,70]
[null,444,70]
[null,688,70]
[null,780,70]
[null,760,70]
[null,644,70]
[null,444,70]
[null,428,70]
[null,532,70]
[null,788,70]
[null,732,70]
[null,560,70]
[null,456,70]
[null,444,70]
[null,764,70]
[null,800,70]
[null,656,70]
[null,660,70]
[null,500,70]
[null,440,70]
[null,568,70]
[null,620,70]
[null,564,70]
[null,516,70]
[null,472,70]
[null,428,70]
[null,552,70]
[null,600,70]
[null,508,70]
[null,484,70]
[null,448,70]
[null,448,70]
[null,832,70]
[null,884,70]
[null,732,70]
[null,516,70]
[null,464,70]
[null,436,70]
[null,704,70]
[null,764,70]
[null,652,70]
[null,504,70]
[null,448,70]
[null,548,70]
[null,820,70]
[null,752,70]
[null,608,70]
[null,480,70]
[null,444,70]
[null,444,70]
[null,816,70]
[null,816,70]
[null,712,70]
[null,536,70]
[null,464,70]
[null,464,70]
[null,764,70]
[null,844,70]
[null,616,70]
[null,492,70]
[null,452,70]
[null,444,70]
[null,496,70]
[null,492,70]
[null,488,70]
[null,444,70]
[null,416,70]
[null,404,70]
[null,496,70]
[null,500,70]
[null,488,70]
[null,428,70]
[null,408,70]
[null,528,70]
[null,676,70]
[null,684,70]
[null,604,70]
[null,488,70]
[null,456,70]
[null,756,70]
[null,712,70]
[null,624,70]
[null,576,70]
[null,444,70]
[null,432,70]
[null,580,70]
[null,680,70]
[null,628,70]
[null,516,70]
[null,436,70]
[null,408,70]
[null,728,70]
[null,676,70]
[null,564,70]
[null,476,70]
[null,416,70]
[null,472,70]
[null,472,70]
[null,540,70]
[null,516,70]
[null,488,70]
[null,428,70]
[null,408,70]
[null,560,70]
[null,548,70]
[null,492,70]
[null,488,70]
[null,480,70]
[null,472,70]
[null,480,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,464,70]
[null,452,70]
[null,444,70]
[null,448,70]
[null,440,70]
[null,452,70]
[null,444,70]
[null,440,70]
[null,432,70]
[null,432,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,412,70]
[null,432,70]
[null,416,70]
[null,420,70]
[null,420,70]
[null,412,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,420,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,408,70]
[null,420,70]
[null,404,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,420,70]
[null,420,70]
[null,436,70]
[null,424,70]
[null,504,70]
[null,468,70]
[null,464,70]
[null,460,70]
[null,516,70]
[null,512,70]
[null,512,70]
[null,544,70]
[null,508,70]
[null,508,70]
[null,520,70]
[null,564,70]
[null,540,70]
[null,548,70]
[null,528,70]
[null,496,70]
[null,524,70]
[null,556,70]
[null,580,70]
[null,580,70]
[null,540,70]
[null,532,70]
[null,532,70]
[null,516,70]
[null,528,70]
[null,524,70]
[null,596,70]
[null,576,70]
[null,552,70]
[null,528,70]
[null,484,70]
[null,488,70]
[null,524,70]
[null,520,70]
[null,516,70]
[null,480,70]
[null,480,70]
[null,484,70]
[null,476,70]
[null,496,70]
[null,492,70]
[null,496,70]
[null,504,70]
[null,484,70]
[null,488,70]
[null,492,70]
[null,488,70]
[null,496,70]
[null,496,70]
[null,480,70]
[null,480,70]
[null,500,70]
[null,480,70]
[null,484,70]
[null,480,70]
[null,480,70]
[null,480,70]
[null,464,70]
[null,468,70]
[null,476,70]
[null,452,70]
[null,460,70]
[null,460,70]
[null,456,70]
[null,452,70]
[null,448,70]
[null,456,70]
[null,452,70]
[null,444,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,432,70]
[null,432,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,436,70]
[null,428,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,432,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,432,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,424,70]
[null,440,70]
[null,452,70]
[null,516,70]
[null,512,70]
[null,508,70]
[null,564,70]
[null,652,70]
[null,692,70]
[null,656,70]
[null,644,70]
[null,728,70]
[null,756,70]
[null,772,70,null,null,null,null,{"$f":"365*96","v":35040}]
[null,764,70]
[null,744,70]
[null,728,70]
[null,740,70]
[null,732,70]
[null,752,70]
[null,728,70]
[null,744,70]
[null,716,70]
[null,708,70]
[null,684,70]
[null,680,70]
[null,676,70]
[null,720,70]
[null,744,70]
[null,740,70]
[null,720,70]
[null,692,70]
[null,684,70]
[null,640,70]
[null,640,70]
[null,656,70]
[null,700,70]
[null,660,70]
[null,656,70]
[null,652,70]
[null,644,70]
[null,620,70]
[null,620,70]
[null,616,70]
[null,588,70]
[null,584,70]
[null,552,70]
[null,564,70]
[null,556,70]
[null,552,70]
[null,560,70]
[null,552,70]
[null,548,70]
[null,528,70]
[null,516,70]
[null,512,70]
[null,504,70]
[null,512,70]
[null,496,70]
[null,492,70]
[null,492,70]
[null,492,70]
[null,476,70]
[null,468,70]
[null,472,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,464,70]
[null,468,70]
[null,456,70]
[null,452,70]
[null,436,70]
[null,452,70]
[null,436,70]
[null,432,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,408,70]
[null,396,70]
[null,408,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,404,70]
[null,412,70]
[null,404,70]
[null,396,70]
[null,400,70]
[null,400,70]
[null,392,70]
[null,388,70]
[null,392,70]
[null,392,70]
[null,392,70]
[null,412,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,464,70]
[null,484,70]
[null,516,70]
[null,512,70]
[null,524,70]
[null,580,70]
[null,608,70]
[null,596,70]
[null,624,70]
[null,644,70]
[null,644,70]
[null,692,70]
[null,692,70]
[null,716,70]
[null,736,70]
[null,720,70]
[null,732,70]
[null,728,70]
[null,732,70]
[null,724,70]
[null,724,70]
[null,676,70]
[null,764,70]
[null,732,70]
[null,732,70]
[null,748,70]
[null,724,70]
[null,712,70]
[null,700,70]
[null,684,70]
[null,664,70]
[null,640,70]
[null,624,70]
[null,636,70]
[null,648,70]
[null,656,70]
[null,660,70]
[null,640,70]
[null,652,70]
[null,660,70]
[null,632,70]
[null,620,70]
[null,592,70]
[null,584,70]
[null,560,70]
[null,552,70]
[null,552,70]
[null,564,70]
[null,544,70]
[null,532,70]
[null,532,70]
[null,508,70]
[null,512,70]
[null,504,70]
[null,492,70]
[null,496,70]
[null,480,70]
[null,476,70]
[null,480,70]
[null,472,70]
[null,472,70]
[null,476,70]
[null,464,70]
[null,464,70]
[null,468,70]
[null,452,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,436,70]
[null,436,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,432,70]
[null,420,70]
[null,432,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,408,70]
[null,396,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,396,70]
[null,404,70]
[null,400,70]
[null,404,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,404,70]
[null,424,70]
[null,516,70]
[null,492,70]
[null,512,70]
[null,532,70]
[null,600,70]
[null,596,70]
[null,572,70]
[null,588,70]
[null,616,70]
[null,640,70]
[null,676,70]
[null,740,70]
[null,716,70]
[null,692,70]
[null,700,70]
[null,668,70]
[null,692,70]
[null,724,70]
[null,700,70]
[null,684,70]
[null,680,70]
[null,656,70]
[null,668,70]
[null,668,70]
[null,668,70]
[null,684,70]
[null,700,70]
[null,700,70]
[null,724,70]
[null,648,70]
[null,620,70]
[null,616,70]
[null,648,70]
[null,668,70]
[null,660,70]
[null,652,70]
[null,656,70]
[null,608,70]
[null,632,70]
[null,644,70]
[null,600,70]
[null,600,70]
[null,604,70]
[null,572,70]
[null,568,70]
[null,560,70]
[null,560,70]
[null,544,70]
[null,528,70]
[null,520,70]
[null,504,70]
[null,512,70]
[null,520,70]
[null,508,70]
[null,496,70]
[null,496,70]
[null,496,70]
[null,484,70]
[null,468,70]
[null,460,70]
[null,464,70]
[null,456,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,452,70]
[null,460,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,424,70]
[null,440,70]
[null,412,70]
[null,416,70]
[null,412,70]
[null,408,70]
[null,412,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,408,70]
[null,408,70]
[null,396,70]
[null,404,70]
[null,408,70]
[null,400,70]
[null,396,70]
[null,404,70]
[null,400,70]
[null,404,70]
[null,412,70]
[null,420,70]
[null,404,70]
[null,424,70]
[null,516,70]
[null,492,70]
[null,512,70]
[null,532,70]
[null,600,70]
[null,596,70]
[null,572,70]
[null,588,70]
[null,616,70]
[null,640,70]
[null,676,70]
[null,740,70]
[null,716,70]
[null,692,70]
[null,700,70]
[null,668,70]
[null,692,70]
[null,724,70]
[null,700,70]
[null,684,70]
[null,680,70]
[null,656,70]
[null,668,70]
[null,668,70]
[null,668,70]
[null,684,70]
[null,700,70]
[null,700,70]
[null,724,70]
[null,648,70]
[null,620,70]
[null,616,70]
[null,648,70]
[null,668,70]
[null,660,70]
[null,652,70]
[null,656,70]
[null,608,70]
[null,632,70]
[null,644,70]
[null,600,70]
[null,600,70]
[null,604,70]
[null,572,70]
[null,568,70]
[null,560,70]
[null,560,70]
[null,544,70]
[null,528,70]
[null,520,70]
[null,504,70]
[null,512,70]
[null,520,70]
[null,508,70]
[null,496,70]
[null,496,70]
[null,496,70]
[null,484,70]
[null,468,70]
[null,460,70]
[null,464,70]
[null,456,70]
[null,456,70]
[null,448,70]
[null,452,70]
[null,460,70]
[null,460,70]
[null,452,70]
[null,432,70]
[null,428,70]
[null,428,70]
[null,424,70]
[null,424,70]
[null,440,70]

{"sheet":"Export faisabilité","index":10,"n_rows":17,"n_cols":180,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["nom du projet","type établissement","P th","P élec","Date","année réf","type techno","volume tampon","heures","part therm","part élec","conso cogen","PCI cogen","litres cogen","gain co2","nb cv","gain cv","Kyoto bxl","gain an brut","achat comb","dép entretien","GAN","invest net","taux subside","invest brut","TRS","durée vie éco","VAN","TRI","conso comb avt","conso élec avt","conso chauff après","prod th","prod élec","fact tot avt cogen","fact comb avt","fact élec avt","fact tot après cogen","fact comb après","facture élec après","dont revente","éco énergie prim","taux éco","charge min cogen","rend chauff","durée vie éco","fact surinvest","prix comb avt","taux évol comb","prix élec avt","évol élec","évol ent","taux actualisation","prix vente cv","BNeC","P élec min","P élec max","pas P simu","cout tampon","Rend th nom","Rend él nom","P prim cogen","Rend th moy","Rend él moy","Rend global","Pertes tampon","auto-conco élec","vente élec","Montant aide","Gain fact él","elec résiduelle","prix élec résid","Prix revente él","Substitution comb","gain chaleur","coût comb cogen","coût h entretien","amortissement/an","amortissement/kWh","entretien/kWh","comb ap/kWh","Comb avt/kWh","gainCV/kWh","coût revient él","coût revient él/kWh","coût élec avt/kWh","vente él/kWh","Gain el 0","Gain chal 0","Gain CV 0","Dép comb 0","Dép ent 0","GAN 0","Gain el 1","Gain chal 1","Gain CV 1","Dép comb 1","Dép ent 1","GAN 1","Gain el 2","Gain chal 2","Gain CV 2","Dép comb 2","Dép ent 2","GAN 2","Gain el 3","Gain chal 3","Gain CV 3","Dép comb 3","Dép ent 3","GAN 3","Gain el 4","Gain chal 4","Gain CV 4","Dép comb 4","Dép ent 4","GAN 4","Gain el 5","Gain chal 5","Gain CV 5","Dép comb 5","Dép ent 5","GAN 5","Gain el 6","Gain chal 6","Gain CV 6","Dép comb 6","Dép ent 6","GAN 6","Gain el 7","Gain chal 7","Gain CV 7","Dép comb 7","Dép ent 7","GAN 7","Gain el 8","Gain chal 8","Gain CV 8","Dép comb 8","Dép ent 8","GAN 8","Gain el 9","Gain chal 9","Gain CV 9","Dép comb 9","Dép ent 9","GAN 9","Gain el 10","Gain chal 10","Gain CV 10","Dép comb 10","Dép ent 10","GAN 10","Surconso comb","part revente/prod","rend transfo","date pied page","fact élec av vente","inv total","date rencontre","pointe max","URE","Station météo","part auto-conso","coef co2 comb","prix cv","taux actualisation","Civlité","Contact","Type besoins th","Description chaufferie","profil th","besoin th résid","heure avt révision","kWh gaz PCI","kWh gaz PCS","durée av révision","facture gaz ss URE","Gain élec Hypothèse: Auto-conso 100%","Taux CV"]
[{"$f":"B5","v":"le SPW Place de Wallonie"},{"$f":"B6","v":"un immeuble de bureaux"},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B13,1)","v":11.4},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B11,1)","v":5},{"$f":"TODAY()","v":"2016-01-26"},{"$f":"YEAR(Measures!A2)","v":2009},{"$f":"IF(OptimumFR!B10=\"Gaz\",\"au gaz naturel\",IF(OptimumFR!B10=\"Huile\",\"à l'huile de colza\",IF(OptimumFR!B10=\"Mazout\",\"au mazout\",IF(OptimumFR!B10=\"Biodiesel\",\"au biodiesel\",IF(OptimumFR!B10=\"Biogaz\",\"au biogaz\",IF(OptimumFR!B10=\"Bois\",\"au bois\",IF(OptimumFR!B10=\"Propane\",\"au propane\")))))))","v":false},{"$f":"ROUND(OptimumFR!J44/1000,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B23,0)","v":8760},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B32/OptimumFR!B30,3)*100","v":16.600000000000001},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B41/OptimumFR!B28,3)*100","v":0.89999999999999991},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B31,0)","v":160189},9.4600000000000009,{"$f":"ROUND(L2/M2,0)","v":16933},{"$f":"IF(OptimumFR!F34=\"Région bruxelloise\",ROUND(P2*217,0),ROUND(P2*456,0))","v":7752},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B77/OptimumFR!F35,0)","v":17},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B77,0)","v":1299},{"$f":"ROUND(O2/312,0)","v":25},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B79+OptimumFR!B73+OptimumFR!B51-OptimumFR!B62+OptimumFR!B34/1000*OptimumFR!F51,0)","v":-41920},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B31/1000*OptimumFR!F53,0)","v":5254},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B66,0)","v":1927},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B79,0)","v":-23901},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B87,0)","v":24425},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B85,2)*100","v":3053186},{"$f":"ROUND(W2/(1-X2/100),0)","v":-1},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B89,1)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(MIN(15,VALUE(Param!AW2)/OptimumFR!B23),0)","v":6},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B91,0)","v":-152705},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B92,3)*100","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B29,0)","v":766500},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B28,0)","v":4956554},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B35/OptimumFR!B5,0)","v":638950},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B32,0)","v":102040},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B38,0)","v":43799},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B55,0)","v":570362},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B53,0)","v":25141},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B51,0)","v":545221},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B68-OptimumFR!B73-OptimumFR!B77,0)","v":594263},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B64,0)","v":26212},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B62,0)","v":567423},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B73,0)","v":0},{"$f":"ROUND((OptimumFR!B38/0.55+OptimumFR!B32/0.9-OptimumFR!B31),0)","v":32823},{"$f":"ROUND(AP2/(OptimumFR!B38/0.55+OptimumFR!B32/0.9),3)*100","v":17},{"$f":"ROUND(OptimumFR!J31,3)*100","v":60},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B5,3)*100","v":80},{"$f":"ROUND(VALUE(Param!AW2),0)","v":50000},10,{"$f":"ROUND(OptimumFR!F51,1)","v":32.799999999999997},{"$f":"ROUND(Param!AY2,3)*100","v":3},{"$f":"ROUND(OptimumFR!F42,0)","v":110},{"$f":"ROUND(VALUE(Param!AX2),3)*100","v":3},{"$f":"ROUND(Param!AZ2*100,3)","v":2},{"$f":"ROUND(VALUE(Param!BA2),3)*100","v":5},{"$f":"ROUND(OptimumFR!F35,0)","v":75},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B30,0)","v":613200},{"$f":"ROUND(ResultsFR!A2,0)","v":5},{"$f":"ROUND(MAX(ResultsFR!A2:A50),0)","v":68},{"$f":"ROUND(ResultsFR!A3-ResultsFR!A2,0)","v":7},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B106*(1+OptimumFR!B86)*(1-OptimumFR!B85),0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B16,3)*100","v":63.7},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B14,3)*100","v":27.900000000000002},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B11/OptimumFR!B14,0)","v":18},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B19,3)*100","v":63.7},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B17,3)*100","v":27.3},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B21,3)*100","v":91},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B110,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B41,0)","v":43799},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B40,0)","v":0},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B85*OptimumFR!B84*(1+OptimumFR!B86),0)","v":74587761},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B51-OptimumFR!B62,0)","v":-22202},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B42,0)","v":4912755},{"$f":"ROUND(OptimumFR!F43,1)","v":115.5},{"$f":"ROUND(OptimumFR!F44,1)","v":40},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B29-OptimumFR!B36,0)","v":127550},{"$f":"ROUND(BV2/1000*OptimumFR!F51,0)","v":4184},{"$f":"ROUND(OptimumFR!F53,1)","v":32.799999999999997},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B66/OptimumFR!B23,2)","v":0.22},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B87/'Export faisabilité'!AA2,0)","v":4071},{"$f":"ROUND(BZ2/OptimumFR!B38*100,1)","v":9.3000000000000007},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B66/OptimumFR!B38*100,1)","v":4.4000000000000004},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B64/OptimumFR!B38*100,1)","v":59.8},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B53/OptimumFR!B38*100,1)","v":57.4},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B77/OptimumFR!B38*100,1)","v":3},{"$f":"ROUND(BZ2+U2+OptimumFR!B64-OptimumFR!B53-OptimumFR!B77,0)","v":5770},{"$f":"ROUND(CA2+CB2+CC2-CD2-CE2,1)","v":13.1},{"$f":"ROUND(OptimumFR!F42/10,1)","v":11},{"$f":"ROUND(OptimumFR!F44/10,1)","v":4},{"$f":"OptimumFR!B51-OptimumFR!B62+OptimumFR!B73","v":-22202.29137500003},{"$f":"BW2","v":4184},{"$f":"Q2","v":1299},{"$f":"BX2*L2/1000","v":5254.1991999999991},{"$f":"U2","v":1927},{"$f":"CJ2+CK2+CL2-CM2-CN2","v":-23900.490575000029},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100)^1","v":-22868.360116250031},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^1","v":4309.5200000000004},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^1","v":5411.8251759999994},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^1","v":1965.54},{"$f":"CP2+CQ2+CR2-CS2-CT2","v":-24637.20529225003},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100/100)^2","v":-22215.61474803125},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^2","v":4438.8055999999997},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^2","v":5574.1799312799985},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^2","v":2004.8507999999999},{"$f":"CV2+CW2+CX2-CY2-CZ2","v":-24056.83987931125},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100/100)^3","v":-22222.279432455656},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^3","v":4571.9697679999999},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^3","v":5741.4053292183989},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^3","v":2044.9478159999999},{"$f":"DB2+DC2+DD2-DE2-DF2","v":-24137.662809674057},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100)^4","v":-24988.874544749546},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^4","v":4709.1288610399997},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^4","v":5913.6474890949503},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^4","v":2085.8467723200001},{"$f":"DH2+DI2+DJ2-DK2-DL2","v":-26980.239945124496},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100)^5","v":-25738.54078109203},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^5","v":4850.4027268711998},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^5","v":6091.0569137677985},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^5","v":2127.5637077664001},{"$f":"DN2+DO2+DP2-DQ2-DR2","v":-27807.758675755027},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100)^6","v":-26510.697004524794},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^6","v":4995.9148086773357},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^6","v":6273.7886211808327},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^6","v":2170.114981921728},{"$f":"DT2+DU2+DV2-DW2-DX2","v":-28659.68579895002},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100)^7","v":-27306.017914660537},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^7","v":5145.7922529376556},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^7","v":6462.0022798162581},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^7","v":2213.5172815601622},{"$f":"DZ2+EA2+EB2-EC2-ED2","v":-29536.7452230993},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100)^8","v":-28125.198452100351},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^8","v":5300.1660205257849},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^8","v":6655.862348210745},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^8","v":2257.7876271913656},{"$f":"EF2+EG2+EH2-EI2-EJ2","v":-30439.682406976677},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100)^9","v":-28968.954405663364},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^9","v":5459.1710011415589},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^9","v":6855.5382186570678},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^9","v":2302.943379735193},{"$f":"EL2+EM2+EN2-EO2-EP2","v":-31369.265002914064},{"$f":"$CJ$2*(1+$AY$2/100)^10","v":-29838.023037833264},{"$f":"$CK$2*(1+$AW$2/100)^10","v":5622.9461311758059},{"$f":"$CL$2","v":1299},{"$f":"$CM$2*(1+$AW$2/100)^10","v":7061.2043652167804},{"$f":"$CN$2*(1+$AZ$2/100)^10","v":2349.0022473298968},{"$f":"ER2+ES2+ET2-EU2-EV2","v":-32326.283519204135},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B31-OptimumFR!B34,0)","v":32638},{"$f":"ROUND(BP2/OptimumFR!B38,3)*100","v":0},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B38/'Export faisabilité'!EX2,3)*100","v":134.20000000000002},{"$f":"E2","v":"2016-01-26"},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B62-OptimumFR!B73,0)","v":567423},{"$f":"ROUND(Y2*(1-AU2/100),0)","v":-1},{"$f":"B7","v":"30 février 2009"},{"$f":"ROUND(MAX(Measures!B2:B34766),0)","v":928},{"$f":"ROUND(B14*100,0)","v":10},{"$f":"B10","v":"Malonne"},{"$f":"ROUND(BO2/AH2*100,1)","v":100},{"$f":"IF(OptimumFR!B10=\"Gaz\",Param!O5,IF(OptimumFR!B10=\"Huile\",Param!O6,IF(OptimumFR!B10=\"Mazout\",Param!O7,IF(OptimumFR!B10=\"Biodiesel\",Param!O2,IF(OptimumFR!B10=\"Biogaz\",Param!O3,IF(OptimumFR!B10=\"Bois\",Param!O4,IF(OptimumFR!B10=\"Propane\",Param!O8)))))))","v":false},{"$f":"OptimumFR!F35","v":75},{"$f":"Param!BA2","v":0.05},{"$f":"B8","v":"Monsieur"},{"$f":"B9","v":"Alex Dubuisson"},{"$f":"B11","v":"les besoins en eau chaude sanitaire, en chauffage par eau chaude et …"},{"$f":"B12","v":"5 chaudières réparties en 3 chaufferies distinctes."},{"$f":"IF(ISBLANK(B16),B17,B16)","v":"de type bureaux (A)"},{"$f":"OptimumFR!B35","v":511159.90143335809},{"$f":"Param!AW2","v":50000},{"$f":"AD2/(1-FF2/100)","v":851666.66666666663},{"$f":"FS2/0.902","v":944198.07834441971},{"$f":"ROUND(Param!AW2/'Export faisabilité'!I2,0)","v":6},{"$f":"AJ2/(1-B14)","v":27934.444444444445},{"$f":"AH2*BT2/1000","v":5058.7844999999998},{"$f":"ROUND(OptimumFR!B76,2)","v":0.4}]
[]
["Données à compléter pour un rapport complet"]
["Nom du projet/établissement (avec article)","le SPW Place de Wallonie"]
["Type de l'établissement","un immeuble de bureaux"]
["Date de la rencontre","30 février 2009"]
["Civilité de la personne de contact","Monsieur"]
["Personne de contact (prénom et nom)","Alex Dubuisson"]
["Station météo considérée","Malonne"]
["Type besoins thermiques","les besoins en eau chaude sanitaire, en chauffage par eau chaude et …"]
["Description de la Chaufferie","5 chaudières réparties en 3 chaufferies distinctes."]
[]
["Taux URE",0.1]
["Facteur émission CO2 de la cogénération",251,"kg/MWhPCI"]
["Type de profil considéré ou …","de type bureaux (A)"]
["… dates de campagne de mesures","entre le 12 et le 25 novembre 2008"]

{"sheet":"Feuil1","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}